#### Navrhované změny a doplňky

| ### Obec s rozšířenou působností – 002 Jeseník |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Obec Skorošice | Nýznerov | 200 | Odkanalizování a čištění odpadních vod | Původně byla navržena výstavba splaškové kanalizace a vlastní ČOV ve východní části Nýznerova. | Nově je namísto vlastní ČOV navrhováno vybudovat čerpací stanici s výtlakem napojeným do nového kanalizačního systému obce Žulová ukončeném na ČOV Žulová. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 003 Konice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Město Konice | Konice, Křemenec | Město Konice dle PRVKOK v r. 2015 2200 obyvatel, SV Křemenec dle PRVKOK v r. 2015 2152 obyvatel. V případě potřeby je možné zásobovat celou Konici i SV Křemenec ze zdrojů Vodovodu Pomoraví. | Propojení SV Konice a prostějovské části Vodovodu Pomoraví (tj. SV Kostelec na Hané). Současně by mohlo dojít k propojení SV Konice a SV Křemenec (oba SV možno napojit na zdroje Vodovodu Pomoraví). | Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Konice. Vodovod je v majetku VaK Prostějov, a.s. Hlavním zdroje pitné vody je jímací území Hvozd. Nepředpokládala se změna stávajícího systému zásobování obce pitnou vodou. | Nově je navrhováno propojení stávajícího vodojemu Štarnov s rozvodnou vodovodní sítí města Konice vodovodním řadem DN 150 mm vedeným podél silnice Přemyslovice – Štarnov – Konice. Stávající přerušovací komora v Přemyslovicích bude vystrojena čerpadly a bude sloužit jako čerpací stanice. V lokalitě Vyšehrad v Konici bude zřízena automatická tlaková stanice. V případě napojení skupinového vodovodu Konice na Vodovod Pomoraví bude možno propojit také skupinový vodovod Křemenec na skupinový vodovod Konice. Žádný z těchto skupinových vodovodů nemá dostatečně kapacitní zdroje pro budoucí rozvoj obcí. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 005 Litovel |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Obec Náklo | Lhota nad Moravou | 180 (ČOV pro 200 EO) | Odkanalizování a čištění odpadních vod | Původně byla navržena výstavba tlakové kanalizace s napojením na kanalizační síť Hynkova místní části obce Příkazy, odkud měly být odpadní vody čerpány na ČOV Náklo. | Nově je navrhována výstavba gravitační kanalizace s přečerpávací stanicí ve středu obce a následně výtlak na nově vybudovanou vlastní mechanicko-biologickou ČOV pro 200 EO. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 008 Prostějov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| VaK Prostějov, a. s. | Skalka | 240 v obci Skalka, Z vodojemu Skalka budou dále zásobeny obce Pivín (665) a Čelčice (543). Celkem 1454 trvale bydlících obyvatel | Zásobování pitnou vodou | Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s., která tento vodovod současně i provozuje. Hlavní zdrojem vodovodu jsou vrty – studny na jímacím území Skalka. V rámci lokality Skalka nebylo navrhováno rozšíření, rekonstrukce zásobování vodou. Rovněž nebyl uvažován žádný nový zdroj vody pro účely úpravy na pitnou vodu. | Vodu z prameniště Skalka je nutno upravovat, vydatnost ani kvalita není vyhovující. Je navrhováno propojení skupinového vodovodu Prostějov a vodovodu Skalka s částečným nebo úplným nahrazením zdroje Skalka. Navrhovaný řad se napojuje na stávající DN250 z VDJ Dětkovice ukončený v ČS Kelčice. Navrhovaný řad bude ukončen v ČS Skalka, kde bude napojen na stávající rozvody vody. Z VDJ Dětkovice do VDJ Skalka doteče gravitačně cca 3-3,5 l/s. Při využití ČS Skalka je možno do VDJ Skalka dopravit cca 9 l/s. |
| VaK Prostějov, a. s. | Víceměřice a extravilán obcí Dobromilice a Doloplazy | 530 v obci Víceměřice a 600 v obci Doloplazy (vč. místní části Poličky). Celkem 1 130 trvale bydlících obyvatel | Zásobování pitnou vodou | Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku i správě společnosti VaK Prostějov, a.s. Zdrojem vody jsou vrty – jímací území v k.ú. Víceměřice. Nebyla navrhována změna stávajícího systému zásobování obce pitnou vodou.. | Vodu z prameniště Víceměřice nutno upravovat, vydatnost ani kvalita není vyhovující. Je navrhováno propojení skupinového vodovodu Prostějov a vodovodu Víceměřice s částečným nebo úplným nahrazením zdroje Víceměřice. Navrhovaný řad v délce 676 m se napojí na stávající řad DN 100 v Dobromilicích a stávající řad DN 150 v Doloplazích. |
| V.H.P. Ivanovice na Hané, s. r. o. | SV Haná – pro obce: Mořice, Pavlovice u Kojetína, Unčice, Tištín, Nezamyslice, Těšice a Dřevnovice | Skupinový vodovod Haná zásobuje na území Olomouckého kraje pitnou vodou 2611 trvale bydlících obyvatel | Zásobování pitnou vodou | Vodním zdrojem je distribuční síť okresu Kroměříž, ze které je zásobována jižní oblast okresu Prostějov. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažovalo. | Předmětem změny je napojení skupinového vodovodu Haná na posilový zdroj – stávající vrt v obci Mořice. Vodovodní řad je navržen z potrubí PE DN 63 v celkové délce 244 m. Pro zajištění úpravy vody ze zdroje je nezbytné nad vrtem vybudovat provozní objekt pro umístění technologie na úpravu vod a zabezpečení hygienické nezávadnosti. Realizací dojede ke snížení odběru vody z prameniště Kroměříž. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 009 Přerov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Obec Nelešovice |  | 202 (270 EO) | Odkanalizování a čištění odpadních vod | Původně byla po roce 2015 navržená výstavba jednotné kanalizace zakončené ČOV společné i pro obec Čelechovice. | Nově je navrhována výstavba splaškové kanalizace zakončené ČOV pouze pro obec Nelešovice. Stávající kanalizace bude sloužit jako dešťová. Doplnění dokladů dle stanoviska MZE č. j.: 45519/2012 MZE-15132 |
| Obec Beňov |  | 160 | Odkanalizování a čištění odpadních vod | Původně byla navržena výstavba 2 čistíren odpadních vod – menší z nich pro cca 200 EO a větší pro 600 EO. Menší ČOV byla uvažována jako kořenová s odtokem vyčištěných vod do místního potoka. Větší ČOV je klasická mechanicko-biologická s odtokem do významného vodního toku Moštěnka (uvedena do provozu v r. 2008). | Nově je navrhována dostavba splaškové kanalizace v lokalitě „Za Beňovským potokem“ ukončená přečerpávací stanicí, odtud bude voda čerpána výtlakem do gravitační páteřní stoky a na stávající ČOV. Nebude realizována kořenová ČOV. |
| Obec Tučín |  | 420 | Odkanalizování a čištění odpadních vod | Změna konceptu napojení na kanalizační sít obce Želatovice a čištění na ČOV Želatovice. | Nově je navrhována výstavba vlastní ČOV pro 500 EO. Stávající jednotná kanalizace bude zachována. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 012 Uničov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Obec Újezd | Haukovice, Rybníček | Újezd 1 360, Haukovice 450, Rybníček 100, Celkem 1 910. | Intenzifikace ČOV | Byla realizována výstavba ČOV o kapacitě 1 584 EO a nepředpokládalo se další rozšíření. | Nově je navrhována změna kapacity ČOV z 1 584 EO na 1 905 EO (z důvodů látkového přetížení a předpokládaného nárůstu obyvatel), dále bude doplněna technologie odstraňování sirovodíku, k redukci fosforu a zlepšení účinnosti biologické části čištění. |

| ### Obec s rozšířenou působností – 013 Zábřeh |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Obec / Žadatel | # Místní část | ### Počet řešených trvale bydlících obyvatel (TBO) | ### Předmět změny | ### Technické řešení v PRVKOK | ### Technické řešení navrhované změny |
| Jestřebí | Jestřebí, Jestřebíčko, Pobučí | 600 | Odkanalizování a čištění odpadních vod | Původně bylo v celém sídle uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace s návrhem dvou variant likvidace odpadních vod: 1. společná ČOV pro Nemile, Lupěné a Jestřebíčko. 2. Odpadní vody z Jestřebí a Jestřebíčka čerpány výtlakem do kanalizační sítě Zábřehu. V Pobučí bylo uvažováno s výstavbou samostatné ČOV po r. 2015. | Změna spočívá v upřesnění varianty č. 1 – rozšíření plánované ČOV Nemile pro likvidaci odpadních vod z obce Nemile a místní části Lupěné a z obce Jestřebí, včetně místních částí Jestřebíčko a Pobučí. Což vyžádalo změnu v délce potřebné stokové sítě na 9 640 m - pro obec Jestřebí 7 494 m a 2 143 m pro místní část Pobučí. |
| Nemile | Nemile, Lupěné | 620 ČOV pro 1400 EO | Odkanalizování | Navržena výstavba nové splaškové kanalizace v délce 2 650 m s tím, že se stávající jednotná kanalizace bude ponechána ke svedení dešťových vod. Aktualizací v r. 2012 změna na výstavbu vlastní ČOV společně s obcí Jestřebí a místní částí Pobučí. | Změna spočívá v upřesnění varianty č. 1 – rozšíření plánované ČOV Nemile pro likvidaci odpadních vod z obce Nemile a místní části Lupěné a z obce Jestřebí, včetně místních částí Jestřebíčko a Pobučí. Což vyžádalo změnu v délce stokové sítě na 4 235 m pro obec Nemile a 1 421 m pro místní část Lupěné. |