Zak. č.: 11 106							Jeremenkova 40a, Olomouc

AKTUALIZACE 2017

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

T E X T O V Á    Č Á S T

==============================

aktualizovaná souhrnná zpráva nahrazuje původní souhrnnou zprávu. Aktualizace provedena v 2017.

Hranice, srpen 2004-08-11					Výtisk č:

Zpracovatel 		: Voding Hranice, spol. s r.o.

Zakázkové číslo 	: 11 106

Archivní číslo	: OL-65-968

T E X T O V Á    Č Á S T

==============================

A – 1	S O U H R N N Á      Z P R Á V A

Titulní list

Název díla 			: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Olomouckého kraje

Zadavatelé 			: Olomoucký kraj

sídlo			: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

zastoupený		: Ing. Janem Březinou, hejtmanem Olomouckého

kraje

odpovědný zástupce

zadavatele		: Ing. Josef Veselský, vedoucí odboru životního

prostředí

technický zástupce

zadavatele		: Vladimíra Kresáč Kubišová, vedoucí oddělení vodního hospodářství

Ministerstvo zemědělství ČR

sídlo			: Těšnov 17, 117 05 Praha 1

zastoupený		: Ing. Alešem Kendíkem, ředitelem odboru vodovodů

a kanalizací

odpovědný zástupce

zadavatele		: Ing. Vladimír Skácel

Zpracovatel díla 		: Voding Hranice, spol. s r.o.

sídlo			: Zborovská 583, 753 01  Hranice

zastoupená		: ředitele společnosti a jednatelem

Ing. Pavlem Adlerem, CSc.

vedoucí projektu	: Ing. Josef Pilař, technický ředitel a jednatel

společnosti

zodpovědný

zpracovatel		: Ing. Roman Pilař

Termín			: srpen 2004

Zpracovatel aktualizace	: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

sídlo			: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

Termín			: červen 2017

# A – 1.1	Úvod

„Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“ byla zadána zadavatelem Olomouckým krajem firmě Voding Hranice, spol. s r.o. v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a ustanovením § 2, 3, 4 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 429/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích.

Dílo bylo zpracovateli zadáno na základě výsledků výběrového řízení. Smlouva o dílo uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. byla uzavřena a potvrzena smluvními partnery dne 3. 7. 2003.

V průběhu prací dohodou partnerů se stal dalším zadavatelem Ministerstvo Zemědělství ČR se sídlem Těšnov 17, Praha 1. Smluvní vztahy byly upraveny v souladu s novou skutečností.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje byl zpracován pro část území kraje vymezenou územím původních okresů Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. V předstihu byl jako samostatná část zpracován plán rozvoje vodovodů a kanalizací pro území původního okresu Jeseník.

Předkládané výsledné dílo je zpracováno pro celé území Olomouckého kraje.

Do roku 2016 probíhaly dílčí aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, kterých bylo dohromady 11. Celková aktualizace „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje byla zpracována v roce 2017“.

Dle požadavků zadavatele v souladu se SOD bylo zpracování „Plánu“ prováděno ve třech etapách prací.

I. etapa prací

- zhodnocení současného stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo částí obcí na území kraje, nebo části kraje („řešený územní celek“),

- zpracování bilance potřeby pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod v členění na všechny obce nebo jejich části v územním celku,

- vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod plánovaných pro účely na pitnou vodu,

- zajištění kompletních mapových podkladů včetně jejich digitalizace a zakreslení všech stávajících stavů vodovodů a kanalizací

II. etapa prací

- plán technicky i ekonomicky optimálního rozšíření a rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod obcí nebo jejich částí v řešeném územním celku,

III. etapa prací

- plán zásobování pitnou vodou při vyhlášení krizové situace podle § 21 zákona,

- ekonomická část s výpočtem nákladů na realizaci plánů uvedených pod písmeny a) a f) a vliv na nákladovou cenu za dodávku pitné vody nebo odvádění odpadních vod,

- časový rozvrh realizace plánů vyjadřující naléhavost řešení.

Zpracování aktualizace 2017 proběhlo ve třech etapách

I. etapa prací

- Předání podkladů krajem, jejich roztřídění, digitalizace a přiřazení k jednotlivým obcím a jejich částem.

- Předání územních analytických podkladů.

- Rozeslání výzvy obcím o spolupráci při zpracování aktualizace a poskytnutí potřebných podkladů.

- Schůzky s významnými provozovateli a vlastníky vodohospodářské infrastruktury za účelem získaní aktuálního stavu a plánovaných budoucích investic.

- Zpracování demografického vývoje do roku 2050.

II. etapa prací

- Zpracování textových a grafických částí pro všechny lokality (kontrola aktuálnosti jak stávajícího, tak výhledového stavu),

- sběr chybějících podkladů, kontaktování nespolupracujících obcí.

- Projednání s dotčenými orgány podle §4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

III. etapa prací

- Verifikace zákresů a textových karet obcemi a zadavatelem,

- Zapracování připomínek, včetně zaslaných dalších podkladů

- Snaha o získání chybějících podkladů od nespolupracujících obcí.

- Zpracování souhrnné zprávy

- Aktualizace bilančních údajů

- Aktualizace databáze pro Ministerstvo Zemědělství

A– 1.2      Členění a organizace programu rozvoje

Plán rozvoje vodovodu a kanalizací je členěn dle požadavku metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje čj.: 10534/2002-6000. Struktura a členění jednotlivých částí je provedena s ohledem na co nejjednodušší vyhledávání potřebných informací.

Struktura a setřídění veškerých informací je patrná z níže uvedeného seznamu. Informace jako podrobné popisy týkající se stávajících systémů zásobování pitnou vodou a odkanalizování, bilanční údaje, výpočty potřeby vody, výpočty množství odpadních vod atd. jsou vztaženy k jednotlivým obcím, místním částem a systémům.

Každé obci a místní části je přidělen 14 místný kód PRVKUK, kterým je obec nebo místní část obce neomylně identifikovatelná v celém plánu rozvoje kraje. První čtyřčíslí v sobě zahrnuje kód Olomouckého kraje a obec s rozšířenou působností. Další trojčíslí a dvojčíslí udává pořadí obce v rámci seznamu obcí pod obcí s rozšířenou působností. Poslední pětimístné číslo kódu je číselné označení obce dle UIR.

V digitální podobě jsou jednotlivé soubory s informacemi o obcích pojmenovány kódem, který identifikuje obec. V názvu souboru je před kódem přípona, která uživateli napoví jaká skupina informací v tom daném souboru je.

Použité přípony jsou T _ pro textové popisy vodovodů a kanalizací jednotlivých obcí. V_ pro tabulkové informace o vodovodech jednotlivých obcí a místních částí tzn. (bilance, potřeby vody atd.) a K_ pro tabulkové informace o kanalizacích jednotlivých obcí a místních částí tzn. (množství odpadních vod atd.).

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací je podkladem pro rozhodování orgánů státní správy, obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a ministerstva zemědělství.

Zpracování plánu rozvoje vodovodu a kanalizací zajišťují podle §4 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) kraje v samostatné působnosti a dále aktualizují a schvalují plán rozvoje pro své území. Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s Ministerstvem zemědělství, s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem.

Obsah a řazení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje.

### A - 	Textová část

A – 1	Souhrnná technická zpráva

A – 1.1	Úvod

A – 1.2	Členění organizace programu

A – 1.3	Seznam obcí řešeného území

A -  1.4          Výchozí podklady a způsob zpracování

A – 1.5	Stanovení základní koncepce optimálního rozvoje

zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů podzemních a povrchových vod uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou

A – 1.6	Stanovení základní koncepce rozvoje odkanalizování a likvidace odpadních vod včetně řešení kalové problematiky

A – 1.7	Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace

A – 1.8	Vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje v jednotlivých lokalitách řešeného území

A – 1.9	Kvantifikace nároků na finanční zdroje na realizaci návrhů uvedených v plánu rozvoje

A – 1.10	Posouzení možnosti financování a sociální průchodnosti navržených postupů

A – 1.11	Závěr

A – 2	Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

A – 2.1	Charakteristika řešeného území

A – 2.2	Popis současného zásobování vodou

A – 2.3	Odvedení a čištění odpadních vod

A – 3	Popisy obecních systémů vodovodů a kanalizací

### B - Grafická část (aktualizováno elektronicky)

B.2 Situace

B .2.1	Přehledné situační schéma vodovody 		1 : 100 000

B .2.2	Přehledné situační schéma kanalizace		1 : 100 000

B .2.3	Situační schéma dopravy vody na území kraje 1 : 100 000

B .2.4	Situace vodovodů 					1 : 25 000

B .2.5	Situace kanalizací 					1 : 25 000

B.3 Vrstvy GIS

### C - Tabulková část – aktualizováno v databázi MZe

Tab. I	- Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel

Tab. II	- Vývoj počtu přechodně bydlících obyvatel

Tab. III – Vodovody – přehled obyvatel připojených na vodovod

Tab. IV – Kanalizace – přehled obyvatel připojených na kanalizaci

Tab. V	 - Vodovody – základní údaje

Tab. VI – Kanalizace – základní údaje

Tab. VII – Vodovod – bilance potřeby vody a krytí zdroji

Tab. VIII – Kanalizace – rekapitulace vstupních údajů

Tab. IX – Kanalizace – bilance odpadních vod a znečištění

Tab. X – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu

Tab. XI – Technické a finanční údaje kanalizací

Tab. XIII – Vodovody – časový přehled výstavby

Tab. XIV – kanalizace – časový přehled výstavby

Tab. XV - Vodovody

Tab. XVI - Kanalizace a čištění odpadních vod

Tab. XVII - Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. 376/2000 Sb. v požadovaných hodnotách

Tab. XVIII - Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000
a menším než 10000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod.

Tab. XIX - Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000 zajistit, že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík.

Tab. XX - Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním přiměřeně čištěny.

Tab. XXI - Zlepšení technologických procesů k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelů vyhlášky č. 376/2000 Sb.

Tab. XXII - Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody.

Tab. XXIII - Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě.

### D - 	Databáze vodovodů a kanalizací (MZe) - aktulizováno

(dodáno přílohou na CD)

# A – 1.3      Seznam obcí a jejich administrativních částí (aktualizace 2017)

#### Seznam měst s rozšířenou působností

###### Poř. číslo		Kód					Název města

1			7101.008.00.04768			Hranice

2			7102.001.00.05872			Jeseník

3			7103.011.00.06909			Konice

4			7104.009.00.08426			Lipník nad Bečvou

5			7105.008.00.08590			Litovel

6			7106.007.00.09803			Mohelnice

7			7107.029.00.11050			Olomouc

8			7108.049.00.13349			Prostějov

9			7109.036.00.13471			Přerov

10			7110.017.00.16352			Šternberk

11			7111.031.00.16426			Šumperk

12			7112.009.00.17450			Uničov

13			7113.026.00.18942			Zábřeh

Označené obce zaznamenaly změnu v administrativním členění (vznik, oddělení, přesun)

Poř. číslo	kód PRVKUK		Název města , obce , místní části

- 7101_001_01_00200	Bělotín

- 7101_001_02_07707	Kunčice

- 7101_001_03_08830	Lučice

- 7101_001_04_10267	Nejdek

- 7101_002_01_01720	Býškovice

- 7101_003_01_02048	Černotín

- 7101_003_02_03995	Hluzov

- 7101_004_01_16671	Dolní Těšice

- 7101_005_01_16672	Horní Těšice

- 7101_006_01_04454	Horní Újezd

- 7101_007_01_04659	Hrabůvka

- 7101_008_01_41435	Hranice I-Město

- 7101_008_02_41442	Hranice II-Lhotka

- 7101_008_03_41443	Hranice III-Velká

- 7101_008_04_41436	Hranice IV-Drahotuše

- 7101_008_05_41437	Hranice V-Rybáře

- 7101_008_06_41441	Hranice VI-Valšovice

- 7101_008_07_41438	Hranice VII-Slavíč

- 7101_008_08_41439	Hranice VIII-Středolesí

- 7101_008_09_41440	Hranice IX-Uhřínov

- 7101_009_01_04998	Hustopeče nad Bečvou

- 7101_009_02_16294	Hranické Loučky

- 7101_009_03_12590	Poruba

- 7101_009_04_18802	Vysoká

- 7101_010_01_06034	Jindřichov

- 7101_011_01_06645	Klokočí

- 7101_012_01_09093	Malhotice

- 7101_013_01_09459	Milenov

- 7101_014_01_09516	Milotice nad Bečvou

- 7101_015_01_11118	Olšovec

- 7101_015_02_11117	Boňkov

- 7101_016_01_11154	Opatovice

- 7101_017_01_11810	Paršovice

- 7101_018_01_11812	Partutovice

- 7101_019_01_12553	Polom

- 7101_020_01_41456	Potštát

- 7101_020_02_00858	Boškov

- 7101_020_03_07149	Kovářov

- 7101_020_04_07880	Kyžlířov

- 7101_020_05_08411	Lipná

- 7101_021_01_13394	Provodovice

- 7101_022_01_13775	Radíkov

- 7101_023_01_13905	Rakov

- 7101_024_01_14195	Rouské

- 7101_025_01_14802	Skalička

- 7101_026_01_15796	Střítež nad Ludinou

- 7101_027_01_16295	Špičky

- 7101_028_01_16628	Teplice nad Bečvou

- 7101_029_01_17483	Ústí

- 7101_030_01_18708	Všechovice

- 7101_031_01_19097	Zámrsky

- 7101_032_01_32068	Luboměř pod Strážnou

- 7102_001_01_41465	Jeseník

- 7102_001_02_05888	Bukovice

- 7102_001_03_05890	Dětřichov

- 7102_002_01_41464	Javorník

- 7102_002_02_05794	Travná

- 7102_002_03_00466	Bílý Potok

- 7102_002_04_00467	Horní Hoštice

- 7102_002_05_05796	Zálesí

- 7102_003_01_19319	Zlaté Hory

- 7102_003_02_19313	Dolní Údolí

- 7102_003_03_19314	Horní Údolí

- 7102_003_04_19315	Ondřejovice

- 7102_003_05_19316	Rejvíz

- 7102_003_06_19317	Rožmitál

- 7102_003_07_19318	Salisov

- 7102_004_01_00175	Adolfovice

- 7102_004_02_00176	Bělá

- 7102_004_03_00177	Domašov

- 7102_004_04_00178	Filipovice

- 7102_005_01_00282	Bernartice

- 7102_005_02_00283	Buková

- 7102_005_03_00284	Horní Heřmanice

- 7102_006_01_00402	Kamenička

- 7102_006_02_41461	Městys Bílá Voda

- 7102_006_03_41462	Ves Bílá Voda

- 7102_007_01_01992	Černá Voda

- 7102_008_01_02190	Česká Ves

- 7102_009_01_41473	Hradec-Nová Ves

- 7102_010_01_06740	Kobylá nad Vidnavkou

- 7102_011_01_08466	Lipová-lázně

- 7102_011_02_08464	Bobrovník

- 7102_011_03_08465	Horní Lipová

- 7102_012_01_09441	Mikulovice

- 7102_012_02_09440	Kolnovice

- 7102_012_03_09442	Široký Brod

- 7102_013_01_11621	Ostružná

- 7102_013_02_11622	Petříkov

- 7102_013_03_11623	Ramzová

- 7102_014_01_12069	Písečná

- 7102_014_02_12068	Chebzí

- 7102_014_03_12070	Studený Zejf

- 7102_015_01_41476	Skorošice

- 7102_015_02_14842	Petrovice

- 7102_016_01_15368	Stará Červená Voda

- 7102_016_02_15367	Nová Červená Voda

- 7102_017_01_15957	Supíkovice

- 7102_018_01_17271	Uhelná

- 7102_018_02_41471	Červený Důl

- 7102_018_03_17272	Dolní Fořt

- 7102_018_04_17269	Horní Fořt

- 7102_018_05_41472	Hraničky

- 7102_018_06_17270	Nové Vilémovice

- 7102_019_01_17690	Vápenná

- 7102_019_02_17689	Polka

- 7102_020_01_17848	Velká Kraš

- 7102_021_01_17907	Velké Kunětice

- 7102_022_01_18171	Vidnava

- 7102_023_01_18381	Vlčice

- 7102_023_02_18378	Bergov

- 7102_023_03_18379	Dolní Les

- 7102_023_04_18382	Vojtovice

- 7102_024_01_19780	Žulová

- 7102_024_02_14845	Tomíkovice

- 7103_001_01_00649	Bohuslavice

- 7103_002_01_01270	Brodek u Konice

- 7103_002_02_01272	Lhota u Konice

- 7103_003_01_01481	Březsko

- 7103_004_01_01532	Budětsko

- 7103_004_02_01533	Slavíkov

- 7103_004_03_01534	Zavadilka

- 7103_005_01_03430	Dzbel

- 7103_006_01_00650	Hačky

- 7103_007_01_04443	Horní Štěpánov

- 7103_007_02_04444	Nové Sady

- 7103_007_03_04445	Pohora

- 7103_008_01_05024	Hvozd

- 7103_008_02_05025	Klužínek

- 7103_008_03_05026	Otročkov

- 7103_008_04_05027	Vojtěchov

- 7103_009_01_05859	Jesenec

- 7103_010_01_06492	Kladky

- 7103_011_01_06909	Konice

- 7103_011_02_02438	Čunín

- 7103_011_03_02439	Křemenec

- 7103_011_04_01482	Ladín

- 7103_011_05_10504	Nová Dědina

- 7103_011_06_14361	Runářov

- 7103_012_01_08460	Lipová

- 7103_012_02_08459	Hrochov

- 7103_012_03_08461	Seč

- 7103_013_01_08846	Ludmírov

- 7103_013_02_08845	Dětkovice

- 7103_013_03_08847	Milkov

- 7103_013_04_08848	Ospělov

- 7103_013_05_12565	Ponikev

- 7103_014_01_10941	Ochoz

- 7103_015_01_00651	Polomí

- 7103_016_01_13907	Raková u Konice

- 7103_017_01_13919	Rakůvka

- 7103_018_01_14892	Skřípov

- 7103_019_01_41249	Stražisko

- 7103_019_02_15653	Maleny

- 7103_019_03_15654	Růžov

- 7103_020_01_15912	Suchdol

- 7103_020_02_15910	Jednov

- 7103_020_03_15911	Labutice

- 7103_021_01_16415	Šubířov

- 7103_021_02_16414	Chobyně

- 7104_001_01_00659	Bohuslávky

- 7104_002_01_02986	Dolní Nětčice

- 7104_003_01_03032	Dolní Újezd

- 7104_003_02_15348	Skoky

- 7104_003_03_15349	Staměřice

- 7104_004_01_03940	Hlinsko

- 7104_005_01_04361	Horní Nětčice

- 7104_006_01_05940	Jezernice

- 7104_007_01_06495	Kladníky

- 7104_008_01_08100	Lhota

- 7104_009_01_41447	Lipník nad Bečvou I-Město

- 7104_009_02_41450	Lipník nad Bečvou III-Nové Dvory

- 7104_009_03_41451	Lipník nad Bečvou V-Podhoří

- 7104_009_04_41449	Lipník nad Bečvou VI-Loučka

- 7104_009_05_41452	Lipník nad Bečvou VII-Trnávka

- 7104_010_01_11301	Osek nad Bečvou

- 7104_011_01_13863	Radotín

- 7104_012_01_15158	Soběchleby

- 7104_013_01_17211	Týn nad Bečvou

- 7104_014_01_18086	Veselíčko

- 7104_014_02_18085	Tupec

- 7105_001_01_00395	Bílá Lhota

- 7105_001_02_14559	Červená Lhota

- 7105_001_03_00396	Hrabí

- 7105_001_04_00397	Hradečná

- 7105_001_05_14560	Měník

- 7105_001_06_00398	Pateřín

- 7105_001_07_14562	Řimice

- 7105_002_01_00458	Bílsko

- 7105_003_01_00869	Bouzov

- 7105_003_02_00868	Bezděkov

- 7105_003_03_07201	Blažov

- 7105_003_04_00870	Doly

- 7105_003_05_00871	Hvozdečko

- 7105_003_06_00872	Jeřmaň

- 7105_003_07_07202	Kadeřín

- 7105_003_08_07148	Kovářov

- 7105_003_09_07203	Kozov

- 7105_003_10_12428	Obectov

- 7105_003_11_12429	Olešnice

- 7105_003_12_12430	Podolí

- 7105_003_13_07204	Svojanov

- 7105_004_01_02103	Červenka

- 7105_005_01_05234	Dubčany

- 7105_006_01_03713	Haňovice

- 7105_006_02_41376	Kluzov

- 7105_007_01_05235	Cholina

- 7105_008_01_41367	Litovel

- 7105_008_02_17432	Březové

- 7105_008_03_03715	Chudobín

- 7105_008_04_03716	Myslechovice

- 7105_008_05_03717	Nasobůrky

- 7105_008_06_03718	Nová Ves

- 7105_008_07_17433	Rozvadovice

- 7105_008_08_14614	Savín

- 7105_008_09_02105	Tři Dvory

- 7105_008_10_17434	Unčovice

- 7105_008_11_03719	Víska

- 7105_009_01_00460	Loučka

- 7105_010_01_08868	Luká

- 7105_010_02_08866	Březina

- 7105_010_03_08867	Javoříčko

- 7105_010_04_15000	Ješov

- 7105_010_05_15750	Střemeníčko

- 7105_010_06_08869	Veselíčko

- 7105_011_01_09684	Měrotín

- 7105_012_01_09685	Mladeč

- 7105_012_02_41372	Nové Zámky

- 7105_012_03_09686	Sobáčov

- 7105_013_01_10140	Náklo

- 7105_013_02_10138	Lhota nad Moravou

- 7105_013_03_10139	Mezice

- 7105_014_01_18199	Olbramice

- 7105_015_01_12285	Pňovice

- 7105_016_01_14745	Senice na Hané

- 7105_016_02_00459	Cakov

- 7105_016_03_14746	Odrlice

- 7105_017_01_14747	Senička

- 7105_018_01_15001	Slavětín

- 7105_019_01_10141	Střeň

- 7105_020_01_18200	Vilémov

- 7106_001_01_06654	Klopina

- 7106_001_02_06655	Veleboř

- 7106_002_01_07449	Krchleby

- 7106_003_01_08511	Líšnice

- 7106_003_02_08512	Vyšehorky

- 7106_004_01_08688	Loštice

- 7106_004_02_08689	Žádlovice

- 7106_005_01_09088	Javoří

- 7106_005_02_09089	Nový Maletín

- 7106_005_03_09090	Starý Maletín

- 7106_006_01_09552	Mírov

- 7106_007_01_41468	Mohelnice

- 7106_007_02_07572	Křemačov

- 7106_007_03_07824	Květín

- 7106_007_04_08292	Libivá

- 7106_007_05_12432	Podolí

- 7106_007_06_14529	Řepová

- 7106_007_07_15822	Studená Loučka

- 7106_007_08_17376	Újezd

- 7106_008_01_09861	Moravičany

- 7106_008_02_03130	Doubravice

- 7106_008_03_03131	Mitrovice

- 7106_009_01_11747	Palonín

- 7106_010_01_11846	Pavlov

- 7106_010_02_13813	Radnice

- 7106_010_03_18066	Veselí

- 7106_011_01_12530	Police

- 7106_012_01_15535	Stavenice

- 7106_013_01_17079	Třeština

- 7106_014_01_17478	Úsov

- 7106_014_02_12529	Bezděkov u Úsova

- 7107_001_01_41366	Bělkovice-Lašťany

- 7107_002_01_00520	Blatec

- 7107_003_01_00643	Bohuňovice

- 7107_004_01_01592	Bukovany

- 7107_005_01_01667	Bystročice

- 7107_005_02_01668	Žerůvky

- 7107_006_01_01669	Bystrovany

- 7107_007_01_02476	Daskabát

- 7107_008_01_02846	Dolany

- 7107_008_02_12485	Pohořany

- 7107_008_03_18098	Véska

- 7107_009_01_03050	Doloplazy

- 7107_010_01_03147	Drahanovice

- 7107_010_02_03148	Kníničky

- 7107_010_03_03149	Lhota pod Kosířem

- 7107_010_04_03150	Ludéřov

- 7107_010_05_03151	Střížov

- 7107_011_01_03327	Dub nad Moravou

- 7107_011_02_00709	Bolelouc

- 7107_011_03_00710	Tučapy

- 7107_012_01_03626	Grygov

- 7107_013_01_03952	Hlubočky

- 7107_013_02_04859	Hrubá Voda

- 7107_013_03_10013	Mariánské Údolí

- 7107_013_04_12610	Posluchov

- 7107_014_01_03994	Hlušovice

- 7107_015_01_04015	Hněvotín

- 7107_016_01_04206	Horka nad Moravou

- 7107_017_01_05071	Charváty

- 7107_017_02_05069	Čertoryje

- 7107_017_03_05070	Drahlov

- 7107_018_01_07210	Kožušany

- 7107_018_02_07211	Tážaly

- 7107_019_01_07433	Krčmaň

- 7107_020_01_07562	Břuchotín

- 7107_020_02_07563	Křelov

- 7107_021_01_08327	Liboš

- 7107_022_01_08692	Loučany

- 7107_023_01_08795	Luběnice

- 7107_024_01_08912	Lutín

- 7107_024_02_16936	Třebčín

- 7107_025_01_08992	Majetín

- 7107_026_01_32067	Kozlov

- 7107_026_02_32069	Slavkov

- 7107_027_01_10015	Mrsklesy

- 7107_028_01_10154	Náměšť na Hané

- 7107_029_01_41383	Olomouc

- 7107_029_02_41378	Bělidla

- 7107_029_03_11057	Černovír

- 7107_029_04_03263	Droždín

- 7107_029_05_11061	Hejčín

- 7107_029_06_11087	Hodolany

- 7107_029_07_04122	Holice

- 7107_029_08_05241	Chomoutov

- 7107_029_09_11091	Chválkovice

- 7107_029_10_11055	Klášterní Hradisko

- 7107_029_11_11059	Lazce

- 7107_029_12_08687	Lošov

- 7107_029_13_10235	Nedvězí

- 7107_029_14_10310	Nemilany

- 7107_029_15_11068	Neředín

- 7107_029_16_41381	Nová Ulice

- 7107_029_17_41382	Nové Sady

- 7107_029_18_11092	Nový Svět

- 7107_029_19_11093	Pavlovičky

- 7107_029_20_41385	Povel

- 7107_029_21_13774	Radíkov

- 7107_029_22_11094	Řepčín

- 7107_029_23_15038	Slavonín

- 7107_029_24_06928	Svatý Kopeček

- 7107_029_25_16776	Topolany

- 7107_029_26_17241	Týneček

- 7107_030_01_13411	Přáslavice

- 7107_030_02_13410	Kocourovec

- 7107_031_01_13600	Příkazy

- 7107_031_02_13599	Hynkov

- 7107_032_01_14603	Samotišky

- 7107_033_01_14861	Skrbeň

- 7107_034_01_14981	Slatinice

- 7107_034_02_08484	Lípy

- 7107_035_01_15927	Suchonice

- 7107_036_01_16031	Svésedlice

- 7107_037_01_16343	Štěpánov

- 7107_037_02_16341	Březce

- 7107_037_03_09875	Moravská Huzová

- 7107_038_01_16670	Těšetice

- 7107_038_02_13964	Rataje

- 7107_038_03_18458	Vojnice

- 7107_039_01_02848	Tovéř

- 7107_040_01_16887	Tršice

- 7107_040_02_15925	Hostkovice

- 7107_040_03_08412	Lipňany

- 7107_040_04_15926	Přestavlky

- 7107_040_05_17592	Vacanovice

- 7107_040_06_19048	Zákřov

- 7107_041_01_17542	Ústín

- 7107_042_01_17828	Velká Bystřice

- 7107_043_01_17978	Velký Týnec

- 7107_043_02_01884	Čechovice

- 7107_043_03_18697	Vsisko

- 7107_044_01_17979	Velký Újezd

- 7107_045_01_18026	Věrovany

- 7107_045_02_18024	Nenakonice

- 7107_045_03_18025	Rakodavy

- 7108_001_01_17470	Alojzov

- 7108_002_01_00133	Bedihošť

- 7108_003_01_00453	Bílovice

- 7108_003_02_00454	Lutotín

- 7108_004_01_00480	Biskupice

- 7108_005_01_00864	Bousín

- 7108_005_02_00865	Repechy

- 7108_006_01_01273	Brodek u Prostějova

- 7108_006_02_01274	Sněhotice

- 7108_007_01_01580	Buková

- 7108_008_01_01882	Čehovice

- 7108_009_01_01892	Čechy pod Kosířem

- 7108_010_01_01931	Čelčice

- 7108_011_01_01934	Čelechovice na Hané

- 7108_011_02_01935	Kaple

- 7108_011_03_01936	Studenec

- 7108_012_01_02594	Dětkovice

- 7108_013_01_02734	Dobrochov

- 7108_014_01_02736	Dobromilice

- 7108_015_01_03048	Doloplazy

- 7108_015_02_03049	Poličky

- 7108_016_01_03152	Drahany

- 7108_017_01_03301	Dřevnovice

- 7108_018_01_03989	Hluchov

- 7108_019_01_04670	Hradčany

- 7108_019_02_04671	Kobeřice

- 7108_020_01_04802	Hrdibořice

- 7108_021_01_04861	Hrubčice

- 7108_021_02_04862	Otonovice

- 7108_022_01_04867	Hruška

- 7108_023_01_05571	Ivaň

- 7108_024_01_06612	Klenovice na Hané

- 7108_025_01_06656	Klopotovice

- 7108_026_01_07015	Kostelec na Hané

- 7108_027_01_07129	Koválovice u Tištína

- 7108_027_02_07130	Osíčany

- 7108_028_01_07244	Kralice na Hané

- 7108_028_02_07245	Kraličky

- 7108_029_01_07520	Krumsín

- 7108_030_01_07920	Laškov

- 7108_030_02_07917	Dvorek

- 7108_030_03_07918	Kandia

- 7108_030_04_07919	Krakovec

- 7108_031_01_08042	Lešany

- 7108_032_01_09050	Malé Hradisko

- 7108_032_02_09051	Okluky

- 7108_033_01_09929	Mořice

- 7108_034_01_09987	Mostkovice

- 7108_035_01_10053	Myslejovice

- 7108_035_02_10051	Kobylničky

- 7108_035_03_10052	Křenůvky

- 7108_036_01_10304	Němčice nad Hanou

- 7108_037_01_10439	Nezamyslice

- 7108_037_02_10440	Těšice

- 7108_038_01_10466	Niva

- 7108_039_01_10857	Obědkovice

- 7108_040_01_10936	Ohrozim

- 7108_041_01_11111	Olšany u Prostějova

- 7108_041_02_11110	Hablov

- 7108_042_01_11126	Ondratice

- 7108_043_01_41248	Otaslavice

- 7108_044_01_11655	Otinoves

- 7108_045_01_11856	Pavlovice u Kojetína

- 7108_045_02_11857	Unčice

- 7108_046_01_11920	Pěnčín

- 7108_047_01_12116	Pivín

- 7108_048_01_12196	Plumlov

- 7108_048_02_19465	Hamry

- 7108_048_03_15189	Soběsuky

- 7108_048_04_19466	Žárovice

- 7108_049_01_41247	Prostějov

- 7108_049_02_01885	Čechovice

- 7108_049_03_18522	Čechůvky

- 7108_049_04_01886	Domamyslice

- 7108_049_06_13369	Krasice

- 7108_049_07_18523	Vrahovice

- 7108_049_08_19667	Žešov

- 7108_050_01_13370	Prostějovičky

- 7108_051_01_13382	Protivanov

- 7108_052_01_13465	Přemyslovice

- 7108_052_02_13466	Štarnov

- 7108_053_01_13658	Ptení

- 7108_053_02_13657	Holubice

- 7108_053_03_13659	Ptenský Dvorek

- 7108_054_01_14249	Rozstání

- 7108_054_02_14248	Baldovec

- 7108_055_01_17471	Seloutky

- 7108_056_01_14805	Skalka

- 7108_057_01_14982	Slatinky

- 7108_058_01_15124	Smržice

- 7108_059_01_15288	Srbce

- 7108_060_01_15528	Stařechovice

- 7108_060_02_15527	Služín

- 7108_061_01_15549	Stínava

- 7108_062_01_16754	Tištín

- 7108_063_01_17199	Tvorovice

- 7108_064_01_17472	Určice

- 7108_065_01_18145	Víceměřice

- 7108_066_01_18149	Vícov

- 7108_067_01_11646	Vincencov

- 7108_068_01_18263	Vitčice

- 7108_069_01_18552	Kelčice

- 7108_069_02_18553	Vranovice

- 7108_070_01_18582	Vrbátky

- 7108_070_02_18580	Dubany

- 7108_070_03_18581	Štětovice

- 7108_071_01_18638	Vrchoslavice

- 7108_071_02_18637	Dlouhá Ves

- 7108_072_01_18675	Vřesovice

- 7108_073_01_18893	Výšovice

- 7108_074_01_19238	Zdětín

- 7108_075_01_19584	Želeč

- 7108_076_01_03278	Držovice

- 7109_001_01_00260	Beňov

- 7109_001_02_00261	Prusy

- 7109_002_01_00383	Bezuchov

- 7109_003_01_00672	Bochoř

- 7109_004_01_01275	Brodek u Přerova

- 7109_004_02_08903	Luková

- 7109_005_01_01573	Buk

- 7109_006_01_01778	Císařov

- 7109_007_01_01785	Citov

- 7109_008_01_03083	Čechy

- 7109_009_01_01933	Čelechovice

- 7109_010_01_02718	Dobrčice

- 7109_011_01_03084	Domaželice

- 7109_012_01_03302	Dřevohostice

- 7109_013_01_03627	Grymov

- 7109_014_01_04357	Horní Moštěnice

- 7109_015_01_04669	Hradčany

- 7109_016_01_41444	Kojetín I-Město

- 7109_016_02_41446	Kojetín II-Popůvky

- 7109_016_03_41445	Kojetín III-Kovalovice

- 7109_017_01_06797	Kokory

- 7109_018_01_07589	Křenovice

- 7109_019_01_08462	Křtomil

- 7109_020_01_07939	Lazníčky

- 7109_021_01_07941	Lazníky

- 7109_021_02_07940	Svrčov

- 7109_022_01_08141	Lhotka

- 7109_023_01_08463	Lipová

- 7109_024_01_08503	Líšná

- 7109_025_01_08629	Lobodice

- 7109_025_02_41454	Cvrčov

- 7109_025_03_41455	Chrbov

- 7109_026_01_09321	Měrovice nad Hanou

- 7109_027_01_03303	Nahošovice

- 7109_028_01_10283	Nelešovice

- 7109_029_01_10999	Oldřichov

- 7109_030_01_11191	Oplocany

- 7109_031_01_11204	Oprostovice

- 7109_032_01_11858	Pavlovice u Přerova

- 7109_033_01_12431	Podolí

- 7109_034_01_12548	Polkovice

- 7109_035_01_13328	Prosenice

- 7109_036_01_41425	Přerov I-Město

- 7109_036_02_41424	Přerov II-Předmostí

- 7109_036_03_41423	Přerov III-Lověšice

- 7109_036_04_41422	Přerov IV-Kozlovice

- 7109_036_05_41427	Přerov V-Dluhonice

- 7109_036_06_41429	Přerov VI-Újezdec

- 7109_036_07_41426	Přerov VII-Čekyně

- 7109_036_08_41428	Přerov VIII-Henčlov

- 7109_036_09_41430	Přerov IX-Lýsky

- 7109_036_10_41431	Přerov X-Popovice

- 7109_036_11_41432	Přerov XI-Vinary

- 7109_036_12_41433	Přerov XII-Žeravice

- 7109_036_13_41434	Přerov XIII-Penčice

- 7109_037_01_13516	Přestavlky

- 7109_038_01_13802	Radkova Lhota

- 7109_039_01_13805	Radkovy

- 7109_040_01_13881	Radslavice

- 7109_041_01_13885	Radvanice

- 7109_042_01_14089	Rokytnice

- 7109_043_01_14558	Říkovice

- 7109_044_01_15202	Sobíšky

- 7109_045_01_15393	Stará Ves

- 7109_046_01_15774	Stříbrnice

- 7109_047_01_15979	Sušice

- 7109_048_01_16267	Šišma

- 7109_049_01_41458	Tovačov I-Město

- 7109_049_02_41457	Tovačov II-Annín

- 7109_050_01_16868	Troubky

- 7109_051_01_17124	Tučín

- 7109_052_01_03304	Turovice

- 7109_053_01_17338	Uhřičice

- 7109_054_01_00674	Věžky

- 7109_055_01_18405	Vlkoš

- 7109_055_02_18404	Kanovsko

- 7109_056_01_18760	Výkleky

- 7109_057_01_18905	Zábeštní Lhota

- 7109_058_01_19427	Žákovice

- 7109_059_01_19580	Želatovice

- 7110_001_01_00066	Babice

- 7110_002_01_03081	Domašov nad Bystřicí

- 7110_003_01_03082	Domašov u Šternberka

- 7110_004_01_05053	Hlásnice

- 7110_005_01_04016	Hnojice

- 7110_006_01_04337	Horní Loděnice

- 7110_007_01_04790	Hraničné Petrovice

- 7110_008_01_06140	Jívová

- 7110_009_01_09696	Komárov

- 7110_010_01_16673	Lipina

- 7110_011_01_08935	Lužice

- 7110_012_01_09697	Mladějovice

- 7110_013_01_11815	Mutkov

- 7110_014_01_09698	Řídeč

- 7110_015_01_19661	Strukov

- 7110_016_01_16316	Štarnov

- 7110_017_01_41374	Šternberk

- 7110_017_02_02455	Dalov

- 7110_017_03_05054	Chabičov

- 7110_017_04_00067	Krakořice

- 7110_017_05_16675	Těšíkov

- 7110_018_01_19662	Žerotín

- 7110_019_01_05010	Huzová

- 7110_019_02_05009	Arnoltice

- 7110_019_03_05011	Veveří

- 7110_020_01_09908	Moravský Beroun

- 7110_020_02_09907	Čabová

- 7110_020_03_09909	Nové Valteřice

- 7110_020_04_09910	Ondrášov

- 7110_020_05_09911	Sedm Dvorů

- 7110_021_01_10477	Norberčany

- 7110_021_02_10603	Nová Véska

- 7110_021_03_15378	Stará Libavá

- 7110_021_04_10478	Trhavice

- 7110_022_01_09342	Město Libavá

- 7110_022_02_32066	Heroltovice

- 7111_001_01_00581	Bludov

- 7111_002_01_00622	Bohdíkov

- 7111_002_02_00624	Komňátka

- 7111_002_03_00625	Raškov

- 7111_003_01_00671	Bohutín

- 7111_004_01_00944	Branná

- 7111_005_01_00965	Bratrušov

- 7111_005_02_00966	Osikov

- 7111_006_01_01630	Bušín

- 7111_007_01_02664	Dlouhomilov

- 7111_007_02_02663	Benkov

- 7111_008_01_03020	Dolní Studénky

- 7111_008_02_41475	Králec

- 7111_009_01_03720	Hanušovice

- 7111_009_02_03721	Hynčice nad Moravou

- 7111_009_03_03722	Potůčník

- 7111_009_04_18836	Vysoké Žibřidovice

- 7111_009_05_18837	Žleb

- 7111_010_01_04640	Hraběšice

- 7111_011_01_04652	Hrabišín

- 7111_012_01_05422	Chromeč

- 7111_013_01_05658	Jakubovice

- 7111_014_01_05686	Janoušov

- 7111_015_01_06036	Jindřichov

- 7111_015_02_06035	Habartice

- 7111_015_03_10637	Nové Losiny

- 7111_015_04_06039	Pusté Žibřidovice

- 7111_016_01_06937	Kopřivná

- 7111_016_02_06938	Lužná

- 7111_017_01_41466	Libina

- 7111_017_02_08283	Dolní Libina

- 7111_017_03_08285	Obědné

- 7111_018_01_08708	Loučná nad Desnou

- 7111_018_02_08706	Filipová

- 7111_018_03_41467	Kociánov

- 7111_018_04_08707	Kouty nad Desnou

- 7111_018_05_08709	Přemyslov

- 7111_018_06_08710	Rejhotice

- 7111_019_01_09015	Malá Morava

- 7111_019_02_12392	Křivá Voda

- 7111_019_03_12393	Podlesí

- 7111_019_04_09016	Sklené

- 7111_019_05_09017	Vlaské

- 7111_019_06_09018	Vojtíškov

- 7111_019_07_09019	Vysoká

- 7111_019_08_09020	Vysoký Potok

- 7111_019_09_09021	Zlatý Potok

- 7111_020_01_10781	Nový Malín

- 7111_020_02_03021	Plechy

- 7111_020_03_09701	Mladoňov

- 7111_021_01_11109	Olšany

- 7111_021_02_06560	Klášterec

- 7111_022_01_11314	Oskava

- 7111_022_02_11312	Bedřichov

- 7111_022_04_11313	Mostkov

- 7111_022_05_11315	Třemešek

- 7111_023_01_12065	Písařov

- 7111_023_02_12064	Bukovice

- 7111_024_01_13935	Rapotín

- 7111_025_01_14003	Rejchartice

- 7111_026_01_14322	Ruda nad Moravou

- 7111_026_02_00095	Bartoňov

- 7111_026_03_14321	Hostice

- 7111_026_04_04639	Hrabenov

- 7111_026_05_00096	Radomilov

- 7111_026_06_16322	Štědrákova Lhota

- 7111_027_01_15206	Sobotín

- 7111_027_02_15204	Klepáčov

- 7111_027_04_15205	Rudoltice

- 7111_028_01_15452	Staré Město

- 7111_028_02_05393	Chrastice

- 7111_028_03_07708	Kunčice

- 7111_028_04_15775	Nová Seninka

- 7111_028_05_15776	Stříbrnice

- 7111_029_01_15877	Sudkov

- 7111_030_01_18180	Šléglov

- 7111_031_01_41460	Šumperk

- 7111_032_01_17908	Velké Losiny

- 7111_032_02_01602	Bukovice

- 7111_032_03_13933	Ludvíkov

- 7111_032_04_09190	Maršíkov

- 7111_032_05_19464	Žárová

- 7111_033_01_18023	Vernířovice

- 7111_034_01_18181	Vikantice

- 7111_035_01_18182	Vikýřovice

- 7111_036_01_11979	Petrov nad Desnou

- 7111_036_02_11980	Terezín

- 7112_001_01_02644	Dlouhá Loučka

- 7112_001_02_02646	Křivá

- 7112_001_03_02647	Plinkout

- 7112_002_01_08410	Lipinka

- 7112_003_01_09261	Medlov

- 7112_003_02_07256	Hlivice

- 7112_003_03_07257	Králová

- 7112_003_04_09262	Zadní Újezd

- 7112_004_01_41377	Nová Hradečná

- 7112_005_01_11816	Paseka

- 7112_005_02_11814	Karlov

- 7112_005_03_41373	Pasecký Žleb

- 7112_006_01_16451	Šumvald

- 7112_006_02_01383	Břevenec

- 7112_007_01_16866	Troubelice

- 7112_007_02_16864	Dědinka

- 7112_007_03_16865	Lazce

- 7112_007_04_12095	Pískov

- 7112_008_01_17375	Újezd

- 7112_008_02_17373	Haukovice

- 7112_008_03_17374	Rybníček

- 7112_009_01_41375	Uničov

- 7112_009_02_15745	Benkov

- 7112_009_03_17459	Brníčko

- 7112_009_04_14013	Dětřichov

- 7112_009_05_03022	Dolní Sukolom

- 7112_009_06_04441	Horní Sukolom

- 7112_009_07_04442	Nová Dědina

- 7112_009_08_14014	Renoty

- 7112_009_09_15746	Střelice

- 7112_010_01_19585	Želechovice

- 7113_001_01_00653	Bohuslavice

- 7113_002_01_00993	Brníčko

- 7113_002_02_15720	Strupšín

- 7113_003_01_03261	Drozdov

- 7113_004_01_03352	Dubicko

- 7113_005_01_04439	Horní Studénky

- 7113_006_01_04615	Hoštejn

- 7113_007_01_04654	Hrabová

- 7113_008_01_05041	Hynčina

- 7113_008_02_07646	Dlouhá Ves

- 7113_008_03_07647	Křižanov

- 7113_009_01_05807	Jedlí

- 7113_010_01_05911	Jestřebí

- 7113_010_02_12291	Pobučí

- 7113_011_01_06278	Kamenná

- 7113_012_01_06861	Kolšov

- 7113_013_01_06999	Kosov

- 7113_014_01_08021	Lesnice

- 7113_015_01_08052	Leština

- 7113_016_01_08887	Lukavice

- 7113_016_02_08888	Slavoňov

- 7113_016_03_08889	Vlachov

- 7113_017_01_10312	Nemile

- 7113_017_02_10311	Lupěné

- 7113_018_01_12617	Postřelmov

- 7113_019_01_12618	Postřelmůvek

- 7113_020_01_13888	Rájec

- 7113_021_01_14042	Rohle

- 7113_021_02_05685	Janoslavice

- 7113_021_03_10236	Nedvězí

- 7113_022_01_14205	Rovensko

- 7113_023_01_16028	Svébohov

- 7113_024_01_16399	Štíty

- 7113_024_02_41469	Březná

- 7113_024_03_01793	Crhov

- 7113_024_04_03843	Heroltice

- 7113_025_01_18848	Vyšehoří

- 7113_026_01_41470	Zábřeh

- 7113_026_02_07448	Dolní Bušínov

- 7113_026_03_04005	Hněvkov

- 7113_026_04_12119	Pivonín

- 7113_026_05_17600	Václavov

- 7113_027_01_19165	Zborov

- 7113_028_01_19409	Zvole

# A – 1.4	Výchozí podklady a způsob zpracování

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací byl zpracován dle metodického pokynu Ministerstva zemědělství ČR  pro zpracování plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje č.j. 10534/2002-6000 a metodiky zpracování střednědobých koncepcí Olomouckého kraje.

Pro zpracování návrhu nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů bylo postupováno v souladu se Směrnicí MZe ČR č.j. 41658/2001-6000 z 20. prosince 2001. Pro zpracování ekonomické části s výpočtem nákladů byly využity podklady MZe ČR č.j. 20494/2002-6000, při aktualizaci v roce 2017 byl použit metodický pokyn MZe ČR č.j. 401/2010 – 15000 z 20. ledna 2010.

Základním podkladem pro zpracování „Programu rozvoje vodovodů Olomouckého kraje“ byly

- Plány rozvoje vodovodů a kanalizací jednotlivých okresů (PRVKUC):

1 -  Jeseník		2003		VODING Hranice, -AQUATIS Brno

2 -  Olomouc		2000		VODING Hranice.

3 -  Přerov		2002		AQUATIS Brno

4 -  Šumperk		1996		VODING Hranice

(pro okres Prostějov PRVKUC nebyl zpracován)

-	Regionální plány implementace směrnic EU -  2002	VODING Hranice

- Směrnic rady EU č. 98/83 ES o jakosti vod určených pro lidskou spotřebu

- Směrnic rady EU č. 91/271 EHS o čištění odpadních vod

Stávající PRVKUC byly aktualizovány. Aktualizace stávajících PRVKUK byla zvolena formou dotazníků na jednotlivé obce a provozovatele, zapracováním nově zpracovaných projektových podkladů s individuálním terénním průzkumem.

Pro práci na „Plánu“ byly využity všechny dostupné podklady o stávajících stavech, informace všech vlastníků a provozovatelů, zpracované záměry a koncepce.

Skladba „Plánu“ je provedena v souladu s Metodickým pokynem MZe ČR.

„Plán“ je zpracován s vědomím nutné využitelnosti nejen všemi smluvními partnery, ale i provozovateli vodovodů a kanalizací i dalšími subjekty v kraji.

„Plán“ zachovává všechny nutné podmínky stanovené v Metodice pro nutnou koordinaci v rozsahu ČR.

Zajištění podkladů byla složitá činnost, kvalita a dostupnost podkladů byla velmi různá.

V „Plánu“ byly zapracovány stávající stavy vodovodů a kanalizací zodpovědně s využitím všech dostupných podkladů, po zpracování bylo provedeno odsouhlasení úplnosti s jednotlivými vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací.

Doložený situační materiál a technický popis stávajících stavů vodovodů a kanalizací je jednotný ucelený materiál s podrobností danou metodikou. Grafické zpracování vychází z možností daných předepsaným mapovým podkladem v měřítku 1 : 25 000.

Technický návrh rozvoje vodovodů a kanalizací vychází, využívá a doplňuje zpracované koncepce a studie odborným zhodnocením a doporučením realizace s respektováním specifik jednotlivých územních celků. Plně byly využity zpracované územní plány jednotlivých měst a obcí.

Návrh koncepce vodovodů a kanalizací byl proveden na úrovni technické studie. Všechny nově předkládané návrhy byly prověřeny v terénu, jsou reálné a byly projednány a odsouhlaseny zástupci jednotlivých měst a obcí. Odsouhlasení je doloženo zápisy v dokladové části.

Náklady jednotlivých staveb byly zpracovány na základě jednotné metodiky MZe ČR (jednotných ukazatelů) platné pro celé území ČR.

Časový rozvrh realizace plánu byl proveden ve spolupráci se zástupci kraje, měst a obcí v souladu se stupněm přípravy, možnosti financování a celospolečenské naléhavosti.

Počítačové zpracování je provedeno na počítačích s operačním systémem WINDOWS 95/98 a WINDOWS XP PROFESIONAL .Textová část je zpracována s využitím textového programu WORD XP, soubory mají příponu *.DOC.  Tabulková část je zpracována tabulkovým procesorem EXCEL XP, soubory mají příponu *.XLS. Výkresová část byla kreslena v AUTOCAD LT 98 příp. AUTOCAD 2002, soubory formátu *.DWG.  Kanalizační část byla zpracována v programu MicroStation, soubory mají formát *.DGN. Mapové podklady pro mapy 1:25 000 jsou ve fomátu *.CIT, mapa 1:100 000 je ve formátu *.TIF.

Při aktualizaci „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje“ v roce 2017 byly aktualizovány četné změny stávajícího stavu vodohospodářské infrastruktury, které zahrnovaly výstavbu a dostavbu vodovodních systémů a kanalizačních systémů. Byly zapracovány aktualizované výhledy realizací nových vodovodních a kanalizačních systémů a jejich rozšiřování při rozvoji obcí.

Byly použity podklady od Olomouckého kraje, obcí a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury, mezi které patřily zákresy sítí z Územně analytických podkladů, zákresy provozovaných sítí od vodohospodářských společností, vypracované studie a projektové dokumentace všech stupňů. Při aktualizaci byl zohledněn Dotazník Olomouckého kraje o stavu vodohospodářské infrastruktury v obcích z roku 2013.

Zapracování aktualizace bylo provedeno na počítačích vybavených OS MS Windows 7 a 10, v textovém editoru MS Word 2010, MS Excel 2010. Textové a tabulkové výstupy jsou ve formátu *.docx a *.xlsx. Grafická část byla zpracována v programech ArcMap 10.1 a AutoCAD 2014 LT. Grafický výstup je ve formátu *.shp, doplňující databáze ve formátu *.dbf. Přesnost zákresů vycházela z podrobnosti mapových podkladů – Zabaged 1:10 000, ortofotomapa ČÚZK a mapy.cz, katastrální mapa ČÚZK.

Všechny přílohy byly navíc převedeny do jednotného formátu pro přenos dokumentů *.pdf.

# A – 1.5	Stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování pitnou vodou , včetně  vymezení zdrojů podzemních a povrchových vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu

Zásobování Olomouckého kraje je na dobré úrovni co do počtu napojených obyvatel i co do technického a koncepčního řešení. Na území Olomouckého kraje bylo na veřejný vodovod v roce 2015 napojeno 587 814 z 634 720 obyvatel, což představuje 92,61 % obyvatel kraje. Města a řada obcí mají vodovod vybudován již dlouhá léta s nutností postupných rekonstrukcí a výměn. Tyto rekonstrukce budou probíhat postupně dle potřeb a finančních možností provozovatele.

Menší část vodovodů v Olomouckém kraji využívá místní zdroje. Je to zejména v krajních částech okresu, které jsou mimo ekonomický a technický dosah stávajících skupinových vodovodů. Největší procento obyvatel je  zásobeno ze skupinových vodovodů. Kvalita produkované vody je velmi dobrá a trvale vyhovuje všem ukazatelům pro pitnou vodu.

Vodovody zejména ve městech mají svoji dlouholetou tradici a postupně prošli dlouhým technickým vývojem. Řada vodovodů, zejména rozvodných sítí v historických částech měst a obcí je ve funkci od doby uvedení do provozu a bude vyžadovat postupnou výměnu. Tato výměna bude probíhat postupně dle potřeby a pokud možno ve vzájemné koordinaci s rekonstrukcí ostatních liniových vedení nebo dalších investičních záměrů.

Navržené technické řešení vychází ze stanovení výhledové potřeby vody v jednotlivých letech. Pro specifické potřeby vody byly využity stávající zkušenosti projektanta, provozovatele, a hlavně skutečné specifické spotřeby v regionu. Výpočet výhledové potřeby vody byl proveden trendovou metodou tzn. pro výpočet byly použity skutečné provozní hodnoty vody fakturované a vyrobené. Výpočet potřeby vody vychází demografického vývoje.

Demografická prognóza použitá pro výpočet potřeby vody je mírně optimistická s ohledem na vytvoření rezervy systému. Prognóza vývoje počtu obyvatel je provedena na výhled 15 let.

Vypočítané hodnoty specifické potřeby vody konvergují po určitému přihlédnutí ke skutečnému stavu k hodnotám:

Obce do 1000 obyvatel 100 l/os/den, vybavenost 10 l/os/ den.

Obce do 5000 obyvatel 100 l/os/den, vybavenost 20 l/os/ den

Města do 20000 obyvatel 120 l/os/den, vybavenost 40 l/os/ den

Města nad 20000 obyvatel 150 l/os/den, vybavenost 50 l/os/ den

V rámci Olomouckého kraje je průměrná specifická potřeba vody pro jednoho obyvatele cca 116l/(os.d.). Skutečná spotřeba vody a z ní plynoucí specifická potřeba je v rámci kraje značně různorodá se závislostí na poloze spotřebiště. V Olomouckém kraji jsou různorodé lokality, které se liší jednak ekonomickou silou obyvatelstva tak složením spotřebitelů. Spotřeba vody v lokalitách situovaných v okolí větších měst ve většině případů napojených na systémy skupinového vodovodu mají specifickou potřebu cca 110 – 150 l/(os.d). Na opačném pólu se nacházejí obce převážně situované v podhůří Jeseníků, kde je i značná nezaměstnanost a kde se často v nízké specifické potřebě projevuje částečné využívání domovních studní. V takových lokalitách je specifická potřeba vody cca 50 – 80 l/(os.d). Vybočující jsou lokality, kde se na spotřebě vody významně podílí rekreace. Jedná se hlavně o lokality ležící v podhůří Jeseníků a Rychlebských hor.

Změna stávající koncepce se na řešeném území nepředpokládá. Je ale navržena celá řada rozšíření vodovodní sítě za účelem zvýšení počtu napojených obyvatel.

Rozšíření vodovodu v obcích pro novou zástavbu a doplnění stávající řady do lokalit kde není vybudován vodovod.

Je navrženo několik posílení vodovodu po stránce zdrojů s ohledem na vypočítanou bilanci a provozní zkušenosti s daným systémem. Jedná se však pouze o řešení problémů v rámci obecních systémů či systému, který zásobuje např. dvě obce.

Cílem je tedy postupná rekonstrukce části vodovodní sítě, kdy procento rekonstrukce je u některých obcí a měst stanoveno naprosto přesně na základě informaci o daném řadu nebo již na základě zpracovaném stupni stavební dokumentace jinde bylo nutno stanovit rozsah odhadem a konzultací s provozovatelem vodovodu.

Stávající zdroje vody, pokud jsou v provozu s kvalitní upravitelnou vodou, zůstanou v provozu i nadále.

Hlavní problémy rozvoje vodovodů v Olomouckém kraji lze shrnout následovně:

- Jako problémová skutečnost se jeví, že některé obce a místní části nejsou dosud zásobovány pitnou vodou z veřejných vodovodů.

- Dalším problémem je již zmiňovaný technický stav některých systémů způsobený jejich stářím a dále skutečnost že řada domovních přípojek nebyla dosud zrekonstruována. Pro opravy a rekonstrukce bude nutné zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při dopravě a distribuci vody nedocházelo k ohrožení jakosti pitné vody.

- Provozování vodovodů malými subjekty a obecními úřady, která občas nedodržují provozní kázeň a dochází tak zbytečně k ovlivnění funkčnosti a trvanlivosti systému.

Aktualizace 2017

Na řadě míst došlo k připojení nových lokalit na skupinové vodovody či k výstavbě místního systému. Ve výhledu se navrhují dopojování rozvojových území a lokalit, kde byl negativní dopad sucha na zásobování obyvatel pitnou vodou. Rovněž je v návrhu posilování vodních zdrojů ať již jde jen o připojení již existujících vrtů nebo realizaci nových. Jako problém se ukázal nárůst bazénů a jejich hromadné napouštění. Nekázeň občanů přes snahu provozovatelů či obcí způsobila rychlé vyčerpání zásob vody ve vodojemech a následný nedostatek vody. Sucho mělo dopad na zejména mělké vrty a studny, případně odběry z povrchových vod bez akumulace, ale pokles zásob podzemních vod je sledován dlouhodobě i v hlubinných kolektorech v celé ČR.

V rámci velkých systémů skupinových vodovodů se nepředpokládá velké posilování zdrojů z důvodu přebytku kapacit pramenišť a v nedávných letech značnému poklesu specifické potřeby vody. Je navrženo pouze několik výhledových propojení jednotlivých skupinových vodovodů s cílem využít stávající neplně využívané prameniště pro jiný systém s nedostatkem vody. Jedná se například o přivedení vody ze skupinového vodovodu Mohelnice do skupinového vodovodu Olomouc – podskupiny Litovel anebo spojení skupinového vodovodu Prostějov se skupinovým vodovodem Olomouc za účelem posílení Prostějovského vodovodu. Tyto opatření jsou však podmíněna značným rozvojem v rámci regionu a jejich realizace se předpokládá v dlouhodobém výhledu.

V kraji je několik rezervních zdrojů, které byly vybudovány, ale dosud nejsou využívány (např. zdroje na Šumpersku). Některé z nich jsou ohroženy díky nevyhlášeným pásmům hygienické ochrany a plánované či již probíhající těžbě štěrkopísků. Problém těžby v blízkosti vodních zdrojů (často v území CHOPAV) se vyskytuje i v jiných krajích a riziko znehodnocení je vysoké.

Bilance vodárenských systémů proběhla na základě skutečných vykazovaných údajů v majetko - provozní evidenci. Výsledky se tedy značně liší od původních výpočtů. Potřeba vody přes svůj klesající trend zaznamenala v posledních letech zmírnění a stagnaci, což je uvažováno i ve výhledu.

# A – 1.6	Stanovení základní koncepce rozvoje odkanalizování a likvidace odpadních vod včetně řešení kalové problematiky

Na území Olomouckého kraje je v současné době řešeno odkanalizování a čištění odpadních vod těmito základními způsoby.

- lokality, kde je stávající jednotná popř. oddílná kanalizace ukončená ČOV

- systém jednotné kanalizace bez zakončení na ĆOV

- není vybudován systém veřejné kanalizace.

České republice bylo pro implementaci Směrnice 91/271 EHS uděleno přechodné období v podoblasti „Kvalita vody“, a to do 31. prosince 2010. Důvodem odkladu plnění požadavků Směrnice je investiční náročnost potřebných opatření. Aglomerace nad 2 000 ekvivalentních obyvatel musí mít odpovídající kanalizační systém zakončený čistírnou odpadních vod. Dále je potřebné zajistit kvalitní technologie s účinným odstraňováním sloučenin dusíku a fosforu v čistírnách odpadních vod u zdrojů nad 10 000 ekvivalentních obyvatel, neboť celé území České republiky bylo vyhlášeno za citlivou oblast. Rovněž aglomerace s produkcí znečištění pod úroveň 2 000 EO, které mají vybudován kanalizační systém, musí zajistit přiměřené čištění produkovaných odpadních vod.

Podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., o vodách a o změně někdejších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou obce, jejichž současné zastavěné území je zdrojem znečištění o velikosti nad 2 000 EO, nebo ty, které této velikosti dosáhnou do 31. prosince 2010 zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle  § 38 ods. 5 vodního zákona, ve znění tohoto zákona.

V aglomeracích pod 2000 EO, které nemají vybudován kanalizační systém, jsou preferována v období do splnění požadavků Směrnice (do 31. prosince 2010) individuální řešení čištění odpadních vod, případně zachování stávajícího způsobu čištění odpadních vod. Stávající čištění v těchto obcích je zajištěno individuálně v septicích či žumpách. Septiky mají přepady do trativodů, povrchových příkopů atd., kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do recipientu. Stávající kanalizace, pokud existují, jsou vybudovány jako dešťové, tvoří nesouvislé úseky a nevyhovují nárokům  na vodotěsnost.

V „Přehledné situaci kanalizací „ (1:100 000) i v jednotlivých dílčích situacích (1:25 000) jsou zakresleny aglomerace nad 2000 EO (zakresleny dle „Konkrétního seznamu aglomerací ČR určených do různých prozatímních kategorií přechodných období“-  podle Směrnice Rady 91/271/ EHS, zpracovaných MZe a MŽP.

Aglomerace dle usnesení vlády ze dne 6. 12. 2006 č. 1391

Aglomerace					počet EO v aglomeraci

Aglomerace s  EO nad 10 000 dle usnesení vlády ze dne 6. 12. 2006 č. 1391

Hranice na Moravě					25698

Jeseník						21352

Kojetín						17138

Litovel							10850

Olomouc						97990

Prostějov						73210

Šternberk						17578

Šumperk						38667

Aglomerace s EO 2 000 – 10 000

Bludov						3212

Bohuňovice						2406

Brodek u Přerova					2100

Hanušovice						3259

Hlubočky						4163

Javorník						3412

Konice						2236

Kostelec na Hané					3129

Libina							3295

Lipník nad Bečvou					7402

Lipová Lázně					2716

Loštice						4118

Loučany						2512

Lutín							2578

Mikulovice						3100

Mohelnice						9818

Nový Malín						2418

Oskava						6011

Postřelmov						5781

Sudkov						4225

Štěpánov						3129

Tovačov						3037

Velká Bystřice					2863

Velké Losiny						2690

Vidnava						2329

Zlaté hory						4079

Veškeré akce, které spadají do těchto aglomerací  - odkanalizování, dostavby kanalizací, výstavba ČOV jsou zahrnuty k výstavbě do roku 2010.

Při aktualizaci nebyly aglomerace řešeny vzhledem k předpokladu, že už mají být vyřešeny.

Provozovatelé kanalizací (aktualizováno 2017 z dat 2015)

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

provozuje ČOV Olomouc Nové Sady, Uničov, Hlubočky-Mariánské Údolí, Troubelice-sídliště, Křelov, Lošov, Majetín, Velký Týnec, Grygov, Prostějov, Konice, Bohuslavice, Nezamyslice a Žešov

VHS SITKA, s.r.o.

provozuje ČOV Šternberk, Dlouhá Loučka a Plinkout, Mladějovice, Štěpánov, Šumvald a Újezd

Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.

provozuje ČOV Litovel, Červenka, Mladeč-Sobáčov, Medlov a Vilémov

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

provozuje ČOV Přerov, Hranice, Lipník nad Bečvou, Tovačov, Kojetín, Žeravice, Milotice, Dřevohostice, Brodek u Přerova, Troubky, Kunčice

Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.

provozuje ČOV Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Loštice, Kouty nad Desnou, Mírov, Staré Město, Vlčice a Zvole

Pivovar HOLBA, a.s.

provozuje ČOV Hanušovice

OP papírna, s.r.o.

provozuje ČOV Olšany.

INSTA CZ s.r.o.

provozuje ČOV Hrdibořice, Brodek u Konice, Buková, Víceměřice a Tištín

V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.

provozuje ČOV v Němčice nad Hanou

Vodovody a kanalizace svazku obcí Plumlov – Vícov

provozuje ČOV Plumlov

Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.

provozuje ČOV Česká Ves

Tyto velké společnosti provozují ČOV a kanalizace ve větších městech a obcích, kde jsou ČOV s technologií náročnější na provoz.

Kanalizace a ČOV v menších obcích jsou v majetku obcí a jsou jimi i provozovány.

Výpočet produkce odpadních vod

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn., že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV 							100 l/os a den

• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky					 50 l/os a den

• u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					100 l/os a den

• u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky					 20 l/os a den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby pitné vody nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovali své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích.

• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV							60 g/os a den

• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky					20 g/os a den

• u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					30 g/os a den

• u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky					15 g/os a den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

• nerozpustné látky (NL)						 55    	g/os a den

• CHSK								120   	g/os a den

• N-celk								11   	g/os a den

• N-NH4								5,2 	g/os a den

• P-celk								2,5    	g/os a den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 – 60 g/os a den.

Z celkového počtu 634 720 obyvatel Olomouckého kraje je na veřejnou kanalizaci napojeno 89,99 % obyvatel (304 obcí nebo jejich částí) a na ČOV 82,7 % obyvatel.

Ve 212 obcích jsou vybudovány čistírny odpadních vod, na něž je napojeno celkem 516 129 obyvatel.

Stav odkanalizování a čištění odpadních vod na území Olomouckého kraje lze hodnotit jako uspokojivý, protože všechna města nad 10 000 EO mají dnes mechanicko – biologické čištění odpadních vod přičemž většina byla již rekonstruována na technologie čištění s vysokou účinností odstranění dusíku¨a fosforu.

Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod v obcích, které v současnosti nemají tento problém vyřešen, vycházel většinou z již zpracovaných projektových dokumentací.

U některých obcí bylo zvažováno variantní řešení - samostatná ČOV nebo napojení na ČOV v jiné obci. Jedna varianta byla přitom vyhodnocena jako prioritní a s ní je pak dále uvažováno.

Přednosti centrální ČOV:

- vysoký možný efekt čištění díky menšímu hydraulickému a  látkovému kolísání přítoku

- nižší investiční a provozní náklady vztažené na napojený počet  obyvatel

- vysoká provozní spolehlivost

- nižší potřeba plochy, obsluhy

- lepší podmínky pro stabilizaci kalu, pro jeho odvodnění a  využití

Přednosti decentrální ČOV:

- technologie čištění může být zvolena "na míru"

- ČOV se nachází v těsné blízkosti kanalizační sítě

- díky možným "přirozeným" způsobům čištění vyžaduje provoz méně energie

- nezatížené kaly mohou být využívány v bezprostřední blízkosti  ČOV

Základním požadavkem, který musí splňovat čistírny odpadních vod je jejich spolehlivost a jednoduchost. ČOV musí pracovat nepřetržitě. Zejména u malých ČOV je kladen důraz na jednoduché řízení čistírny pro obsluhu. U velkých čistíren pro dosažení cíle, tj. snadnost řízení s omezeným počtem personálu, třeba automatizovat probíhající procesy.

Řídící automaty jsou určeny pro stupeň hrubého čištění a odkalování, pro biologické čištění, aerátory a energetickou část a pro zpracování kalů. Tyto automaty mohu být umístěny v budovách hrubého předčištění, biologického čištění a dehydratace. Každý z řídících automatů vysílá informace do dohledového centra (jedná se o dálkovou signalizaci, alarm a měření). Naopak z dohledového centra jsou přijímány řídící signály. Automaty jsou spojeny s mikropočítačem, který je určen k dohledu nad provozem ČOV.

Nejdůležitějším odpadem vznikajícím na ČOV je kal.

U malých čistíren odpadních vod, tj. u obcí bez průmyslu a vyšší technické vybavenosti, je produkován kal, který je nezávadný a je možno jej po zahuštění v uskladňovacích nádržích kompostovat.

Kapacita uskladňovacích nádrží na ČOV je navrhována na 150 – 180 dní uskladnění kalu. Tato kapacita většinou postačí při úvaze vyvážení kalu 2x ročně.

Další možností je svoz kalů z malých ČOV na centrální ČOV.  Zde by kal byl zpracováván na strojním odvodňovacím zařízení (vzhledem ke svému objemu společně s kalem produkovaným na této centrální ČOV).

Toto společné zpracování může způsobit problémy zejména vzhledem k velkému množství kalu, které se soustředí v jednom místě a nebude možno ho v tomto místě zlikvidovat.

Dále mohou nastat i provozní problémy s odvodňováním vzhledem ke skutečnosti, že každý kal má jiné vlastnosti, jiné procento sušiny. Řešením je homogenizační nádrž na centrální ČOV, jejíž objem (cca 30 – 50 m3) je dán kapacitou provozu stabilního odvodňovacího zařízení.

Odvodnění kalů u každé ČOV by se dalo docílit mobilním odvodňovacím zařízením. Mobilní zařízení potřebuje ke svému provozu na ČOV přípojku elektrické energie, přípojku vody, prostor pro umístění lisu v blízkosti uskladňovací nádrže a prostor pro kontejner.

Odvodňovací zařízení je vzhledem k velikosti nutno dopravovat po silnicích s dostatečným poloměrem oblouku v zatáčkách - což na stávajících ČOV vozovky nesplňují.

Toto odvodňovací zařízení není také k dispozici vždy, když je potřeba, což je problematické zejména proto, že při odvodnění aerobně stabilizovaného kalu je nejvýhodnější odvodňovat čerstvý kal.

Po odvodnění je možno kal ukládat na řízené skládky (nejvhodnější způsob v územním celku Jeseník).

Avšak nejhygieničtějším a nejčistším způsobem likvidace kalů je jejich spalování (v budoucnu např. spalovna Šumperk).

Aktualizace 2017

Na rozdíl od zásobování pitnou vodou, kde se toho až na pár významnějších staveb příliš nerealizovalo, u kanalizací znamenalo nedávné období masívní výstavbu podpořenou dotacemi ze strany státu. Bylo postaveno mnoho ČOV a celých systémů pro více částí obcí, kdy většinou šlo o vybudování oddílné splaškové kanalizace. Starší nevyhovující systémy v těchto lokalitách jsou využívány k odvádění dešťových vod. Některé obce byly kompletně odkanalizovány tlakovou či podtlakovou kanalizací. Nešvarem původního záměru PRVK je častá změna původní koncepce podmíněná dotacemi a místní politikou. Tento problém s sebou nese riziko roztříštěnosti systému na samostatné menší celky, namísto spolehlivého centrálního čištění odpadních vod s dobrou kvalitou na odtoku do recipientu.

Bilance nakládání s odpadními vodami proběhla na základě skutečných vykazovaných údajů v majetko - provozní evidenci. Výsledky se tedy značně liší od původních výpočtů, jelikož na rozdíl od teorie jde o reálná data. Ta v sobě odráží nejen potřebu vody, ale i aktuální stav kanalizací, což v případě netěsných systémů znamená vysoké množství balastních vod.

# A – 1.7	Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace

Nouzové zásobování pitnou vodou je způsob řešení zásobování pitnou vodou v krizových situacích jehož účelem je zabezpečení nezbytného množství vody požadované jakosti v případech kdy je stávající systém zásobování pitnou vodou částečně nebo úplně nefunkční.

V krizových situacích se zásobování obyvatelstva provádí v závislosti na konkrétním stavu narušení systému zásobování pitnou vodou. Zásobování pitnou vodou organizují obce a regionální úřady ve spolupráci s provozovatelem vodovodu popřípadě ve spolupráci s bezpečnostními orgány státu hasiči, armáda.

Nouzové zásobování pitnou vodou je třeba zahájit nejpozději do 5-ti hodin od ukončení dodávky vody. Do nejvíce postižených oblastí je pro počáteční období krizové situace 1 – 4 dny nutné zajistit dodávku balené pitné vody.

Kvalita pitné vody za krizové situace může být odlišná od požadavků na kvalitu vody pitné. Kvalitu vody dodávané obyvatelstvu během krizové situace odsouhlasí hygienický orgán, aby riziko ohrožení zdraví lidí bylo po použití takové vody minimální.

Pro účely nouzového zásobování se přednostně používají zdroje podzemních vod, zřízené a vystrojené pro jímání podzemních vod hlubšího oběhu.

Zdroje musí mít vyhlášena pásma hygienické ochrany a splňovat podmínky, které jsou kladeny na nouzový zdroj.

K zajištění funkčnosti systému nouzového zásobování pitnou vodou v krizových situacích jsou nutné další nezbytné prostředky, jako jsou např. cisterny pro rozvoz pitné vody, prostředky pro úpravu vody a dekontaminaci vody, čerpací agregáty, mobilní trubní rozvody vody (tzv. suchovody), prostředky pro čerpání a dopravu kontaminované vody a další.

Při krizové situaci na území regionu se pro potřeby nouzového zásobování pitnou vodou tyto prostředky v souladu s krizovým plánem příslušného správního úřadu předisponují ve prospěch subjektů zabezpečujících zásobování vodou na zasaženém území.

Nouzové zásobování vodou jednotlivých obcí, včetně požadované potřeby vody zásobovaných obyvatel vodou pro danou obec je popsáno v textové části příslušné obce. Přitom jsou zohledněny následující aspekty:

- stávající systém zásobování vodou

- disponibilní vodní zdroje, včetně jejich nezávadnosti, zranitelnosti a zabezpečenosti ve vztahu k předpokládaným rizikům a ohrožením, jejich dosažení, dopravní dostupnost, technická využitelnost, kapacita a kvalita.

- struktura osídlení (sídlištní aglomerace, rozptýlená zástavba)

- prioritní skupiny zásobovaného obyvatelstva: nemocnice, ústavy sociální péče, potravinářský průmysl apod.

minimální dodávka pitné vody byla u jednotlivých obcí uvažována takto:

- pro první dva dny 5 l na osobu a den

- další dny 10 – 15 l na osobu a den

V závislosti na charakteru a rozsahu krizové situace jsou možná především následující řešení a jejich vzájemné kombinace:

- propojení vodovodní sítě na jiný zdroj (v případě zaokruhované vodovodní sítě)

- omezení odběru vody ze sítě (vyhlášení regulačních stupňů v zásobování vodou)

- vyřazení narušené sítě a její urychlená oprava při současném zajištění dovážky vody cisternami

- uzavřením porušené vodovodní sítě a zásobování vodovodní sítí zachovanou

- dovoz vody do vodojemu a zásobování zachovanou sítí

- rozvozem vody do míst spotřeby (cisternami, popřípadě dovozem balené vody)

- využitím náhradní technologické úpravy vody

V řešeném území je několik zdrojů vody, které jsou schopny odolat narušení systému zásobování menšího rozsahu a poskytnout tak potřebné množství vody.

Technické možnosti odběru vody v krizové situaci

Uvedené zdroje, které jsou vytipovány pro potřeby nouzového zásobování, jsou v převážné míře zdroje podzemní vody. Technicky jsou tyto zdroje řešeny v převážné míře jako vrtané studny o průměru od 0,2 m do cca 1m a více, popřípadě několik vrtů se sběrnou studnou většího průměru, kdy čerpání je řešeno ponorným čerpadlem nebo podtlakovým systémem čerpání. Z vrtu se čerpá do akumulace nebo sběrné jímky. Nouzový odběr vody z takového vrtu může být v případě výpadku provozního čerpání technický problém vzhledem k velikosti vrtu a parametrům čerpání. Nouzový odběr vody je naopak bez problému možný ze sběrných studní a studní velkých průměrů, kde je možné použít běžnou čerpací techniku.

Volba místa odběru vody v nouzové situaci bude záležet vždy na konkrétním stavu systému a je ovlivněním krizovou situací.

Odběrné místo může být u zdroje, kdy bude odebírána surová vody hygienicky nezabezpečená. V případě výpadku rozvodné sítě, ale funkčnosti úpravny nebo čerpání je možný odběr vody přímo z akumulací. V takovém případě bude voda odpovídat kvalitě pitné vody.

V každém případě je nutné při volbě konkrétního místa odběru postupovat dle pokynů provozovatele a přihlédnout k stavu celého systému.

K níže uvedeným zdrojům nebo jejich sběrným jímkám je zajištěn přístup, který slouží pro provoz a údržbu zdroje. Přístup je různé kvality někdy po polních cestách a nevždy je možný celoročně.

Z pohledu přístupu těžké techniky o nosnosti 20t podjezdných výšek šířce komunikace atd. jsou jako nouzové zdroje nejvhodnější zdroje SV Olomouc:

Prameniště Senice

Prameniště Litovel

Prameniště Moravská Huzová

Prameniště Štěpánov

Prameniště Březové a Pňovice vyžadují úpravu surové vody zaměřenou na odstranění Mn. Tato skutečnost by však v případě krizové situace byla akceptovatelná s ohledem na konkrétní stav.

Nouzové zdroje v rámci jednotlivých regionů (aktualizováno 2017 na základě informací z ORP a od provozovatelů):

- V rámci bývalého okresu Jeseník:

- Prameniště Lázně v Jeseníku (SV Jeseník) – zdroj podzemní vody

- Prameniště Křížový Vrch v Jeseníku (SV Jeseník) – zdroj podzemní vody

- Prameniště Bělská Stráň v Bělé pod Pradědem (SV Jeseník) – zdroj podzemní vody

- Prameniště Štola ve Vápenné – zdroj podzemní vody.

- Prameniště Vápenná - zdroj podzemní vody

- Prameniště Polská Ulice Zlaté Hory - zdroj podzemní vody

- V rámci bývalého okresu Šumperk:

- Prameniště Rapotín (SV Šumperk) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Luže (SV Šumperk) – zdroj podzemní vody

- Prameniště Bohdíkov – zdroj podzemní vody

- Jímací území Hanušovice – zdroj podzemní vody

- Prameniště Olšany (SV Olšany) – zdroj podzemní vody

- Jímací území Postřelmov (SV Postřelmov) – zdroj podzemní vody

- Jímací území Bohuslavice (SV Dubicko) - zdroj podzemní vody

- Jímací území Lesnice (SV Zábřeh) – zdroj podzemní vody

- Jímací území Moravičany (SV Mohelnice) – zdroj podzemní vody

- Jímací území Zvole (SV Dubicko) – zdroj podzemní vody, který je nevyužíván pro zásobování pitnou vodou, ale je brán jako rezerva s výhledovým využitím.

- Jímací území Lukavice (SV Dubicko) - zdroj podzemní vody, který je nevyužíván pro zásobování pitnou vodou, ale je brán jako rezerva s výhledovým využitím.

- Jímací území Hrabová – zdroj podzemní vody, který je nevyužíván pro zásobování pitnou vodou, ale je brán jako rezerva s výhledovým využitím.

- V rámci bývalého okresu Olomouc:

- Prameniště Brníčko (SV Uničov)- zdroj podzemní vody

- Prameniště Haukovice (SV Uničov) - zdroj podzemní vody

- Vrt Dlouhá Loučka - zdroj podzemní vody

- Prameniště Krákoříce - zdroj podzemní vody

- Zdroj Horní Huť (SV Šternberk) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Štěpánov (SV Olomouc)- zdroj podzemní vody

- Prameniště Moravská Huzová (SV Olomouc)- zdroj podzemní vody

- Jímací Území Chomoutov (SV Olomouc)- zdroj podzemní vody

- Jímací Území Černovír (SV Olomouc)- zdroj podzemní vody

- Prameniště Březové (SV Olomouc) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Pňovice (SV Olomouc)- zdroj podzemní vody

- Prameniště Litovel (SV Litovel ) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Senice (SV Olomouc) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Nenakonice (SV Dub nad Moravou) - zdroj podzemní vody

- Vrt Zadní Újezd - zdroj podzemní vody

- Vrt Římice - zdroj podzemní vody

- Vrt Trávníky (Lutín) - zdroj podzemní vody

- Vrt Doloplazy - zdroj podzemní vody

- Vrt Velký Ujezd - zdroj podzemní vody

- Zdroj Velká Střelná (Město Libavá ) - zdroj podzemní vody

- V rámci bývalého okresu Přerov:

- Vrty Lhotka (Hranice ) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Ústí - zdroj podzemní vody

- Prameniště Klopotovice (SV Kojetín) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Radslavice - zdroj podzemní vody

- Prameniště Partutovice - zdroj podzemní vody

- Jímací území Jindřichov - zdroj podzemní vody

- V rámci bývalého okresu Prostějov:

- Prameniště Brodek u Přerova ( vrty ) - zdroj podzemní vody

- Vrty Sněhotice (SV Prostějov ) - zdroj podzemní vody

- Vrty Kelčice (SV Prostějov) - zdroj podzemní vody

- Vrty Hrdibořice (SV Prostějov) - zdroj podzemní vody

- Vrty Dubany (SV Prostějov) - zdroj podzemní vody

- Studny Smržice (SV Prostějov) - zdroj podzemní vody

- Jímací území Hvozd (SV Konice) - zdroj podzemní vody

- Jímací území Křemenec vrty Lipová (SV Křemenec) - zdroj podzemní vody

- Studny SV Dobrochov - zdroj podzemní vody

- Studny Kněží Hora (SV Plumlov) - zdroj podzemní vody

- Jímací území Ivaň - zdroj podzemní vody

- Vrty ZD – Borová - zdroj podzemní vody

- Vrty Kladky (SV Kladky ) - zdroj podzemní vody

- Prameniště Skalka - zdroj podzemní vody

- Vrty Víceměřice (SV Doloplazy) zdroj podzemní vody

- Vrty Klopotovice (SV Klopotovice ) - zdroj podzemní vody

- Vrty Myslejovice (SV Myslejovice ) - zdroj podzemní vody

- Vrty Telčice - zdroj podzemní vody

V seznamu jsou uvedeny pouze zdroje o kapacitě větší než 2,0 l/s. V seznamu však mnohdy jsou zdroje s vydatností mnohonásobně vyšší. Jedná se o zdroje, které zásobují převážně velké skupinové vodovody a jejich důležitost v systému je mnohdy nezastupitelná. Všechny výše uvedené zdroje jsou popsány v dalších částech popisu v rámci systémů, ke kterým patří. Zdroje mají vyhlášena pásma hygienické ochrany.  V případě výše uvedených zdrojů se jedna o vrtané studny či jímací zářezy situovány mimo zastavěná území  popřípadě je  jejich bezpečnost zajištěna vhodnými geologickými podmínkami či dodatečnými úpravami.

Lze říci, že Olomoucký kraj má dostatek zdrojů pitné vody, kdy značná část zdrojů využívá podzemní vody. V případě jímacích zářezů se jedná často o horizonty podpovrchových vod či infiltrované povrchové vody. Tyto zdroje jsou méně odolné hlavně proti povodni kdy často dojde k porušení svrchních vrstev půdy (skryvu) a následnému zhoršení kvality vody do takové míry že nebylo možné zdroj pro zásobování pitnou vodou dlouhodobě využít. V případě vrtů je situace odlišná a závisí na hydrogeologických poměrech v místě zdroje a zabezpečení tělesa vrtu proti znečištění z povrchu.

V rámci Olomouckého kraje je možné využít i dotaci vody z Moravskoslezského Kraje z OOV a to z přivaděče Fulnek – Hranice do vodojemu Moravská Brána (Hranice na Moravě) a 	přivaděče z  OOV do Města Libavá.

Lze prohlásit, že největším problémem při zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou během krizové situace je nedostatek přepravních prostředků (cisteren) pro pitnou vodu a materiálního zabezpečení ( čerpací stanice , energo centrály , mobilní úpravny vody). Zabezpečení zdrojů vody proti kontaminaci povrchovou vodou je provedenou u nově budovaných zdrojů a nebo u zdrojů , které byli zasaženy či hrozilo jejich zasažení během povodní v roce 1997.

Varianty nouzového zásobování jsou vždy řešeny podrobněji v rámci jednotlivých vodovodních systémů.

Podklady pro zpracování NZV jsou  :

- Koncepce zabezpečení obyvatelstva pitnou vodou za krizových situací – Mze ČR

- Metodický pokyn Mze ČR č.j. 21 881/2002 – 6000 pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodu

- Informace provozovatelů vodovodů v Olomouckém kraji

Aktualizace 2017

Jednotlivé zdroje nouzového zásobování byly revidovány s cílem zjištění, zda jsou stále funkční a použitelné (mají platné povolení k nakládáni s vodami). Využití regionálního SV z Moravskoslezského kraje je posíleno prodloužením přivaděče až do Přerova. Kritickým místem je přivaděč z Hranic do Lipníka, který by bylo vhodné zkapacitnit.

# A – 1.8	Vymezení realizačních preferencí navrhovaného rozvoje v jednotlivých lokalitách řešeného území

Realizační preference a časový návrh výstavby byl navržen s ohledem na stav přípravy řešené akce, její důležitost v systému ať už v oblasti zásobování pitnou vodou nebo odvedení a likvidace odpadních vod

Realizace, na které je vypracován jistý stupeň dokumentace a příprava na konečné provedení, byla zahájena jsou naplánovány na konkrétní období, které je podloženo skutečným plánem.

V případě akcí, u kterých není zpracován žádný stupeň projektové dokumentace, bylo přihlédnuto k nutnosti řešení daného problému a časový plán se řešil individuálně ve vazbě na ekonomické možnosti a vzhledem k charakteru a velikosti obce.

Navržené řešení bylo projednáno s jednotlivými zástupci dotčených obcí, obcí s rozšířenou původností a zástupci Krajského úřadu Olomouc.

# A – 1.9	Kvantifikace nároků na finanční zdroje na realizaci návrhů uvedených v plánu rozvoje

Výpočet pořizovací ceny navrhovaných akcí je proveden dle metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů

Č.j: 20 494 / 2002 - 6000

V případě obcí, kde byla provedena aktualizace je výpočet cen proveden dle metodiky č. j. 8114/2007-16000 resp. 401/2010 – 15000.

Výpočet je proveden pomocí jednotkových cen. Do výpočtu pořizovací ceny objektů se promítá vliv velikosti obce či města. U vodárenských objektů hlavně zdrojů vody, vrtaných studní kde v této fázi není znám přesně rozsah budovaného díla. V tomto případě je vypočítána pro předpokládaný rozsah objektu jaký by se dal v té dané lokalitě předpokládat. Pořizovací cena v případě rekonstrukce většího technologického celku je řešena na základě podkladů na připravovaný záměr a ze zkušenosti z obdobných staveb.

Celkové náklady na realizaci návrhu v řešeném období jsou pro vodovod a kanalizaci v miliónech Kč

Celkové náklady                  Průměrné náklady

Kanalizace				6 653,010			554,417

(po aktualizaci 2006)		7 648,426			635,635

2017 (období 2016-2030)		5 939,90

Vodovody				1 500,703			125,059

(po aktualizaci 2006)		1 569,84			122,949

2017 (období 2016-2030)		1 596,75

CELKEM				8 153,713			679,476

(po aktualizaci 2006)		9 218,266			758,584

2017 (období 2016-2030)

Rozvržený nákladů v rámci jednotlivých let a obcí je provedeno v tabulkových přílohách. Aktualizace 2017 je obsažena v databázi mdb pro Ministerstvo Zemědělství.

# A – 1.10	Posouzení možnosti financování a sociální průchodnosti navržených postupů

Časový harmonogram jednotlivých akcí je koncipován tak aby finanční prostředky investované v jednotlivých létech byly rovnoměrně rozvrženy po celé návrhové období a nedocházelo tak k nahromadění nákladů a vzniku astronomických investic v krátkém období.

Navržené investice jsou v některých případech mnohonásobně vyšší, než jsou investiční možnosti rozpočtu obce. Některé obce jsou navíc zadluženy z důvodu nedávných investic. I k tomu bylo při časovém rozvržení akcí přihlédnuto. Jedinou možností jak danou akci realizovat je pro mnoho obcí volba vhodného dotačního programu.

Na území Olomouckého kraje obce často narážejí na problém nízkého počtu obyvatel a nemožnosti dosáhnout tak na požadovaný dotační program. Řešením je vytváření sdružení a mikroregionů.

# A – 1.11	Závěr

Zpracování „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje bylo zadáno Olomouckým krajem za účasti MZe ČR Praha. Zpracováním „Plánu“ vznikl zásadní koncepční materiál pro plánování rozvoje vodovodů a kanalizací v období do r. 2015.

Byly zhodnoceny stávající stavy vodovodů a kanalizací na území Olomouckého kraje, zpracovány návrhy rozvoje s ekonomickým zhodnocením a harmonogramem postupu. Zpracovaný materiál usnadní rozhodování MZe ČR, krajských orgánů, odborů jednotlivých pověřených obcí, místních i obecních úřadů i provozovatelů.

Jedná se o základní materiál pro plánování investic, financování s využitím dotací MZe ČR fondů EÚ.

Plán je zpracován v souladu s metodikou MZe ČR, umožňuje celostátní srovnání a zapracování do celostátních koncepcí.

Způsob zpracování dokumentů umožňuje snadné využití na všech úrovních rozhodování.

V roce 2017 byla provedena kompletní aktualizace „Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací Olomouckého kraje“, při které byly doplněny nově vybudované vodovodní a kanalizační systémy a bylo doplněno výhledové období pro rozvoj do roku 2030.

Souhrnně se dá říci, že dochází k určitému útlumu rozvoje, neboť převážná část lokalit je již postavená. Dá se očekávat tlak na postupnou rekonstrukci systémů (dotační politiku státu) a to zejména těch nejrozsáhlejších, kdy sociálně únosná cena vodného a stočného dostatečně nepokrývá plán potřebné obnovy. U místních systémů je situace podobná, avšak zde se jedná je o snahu udržet ceny na minimu (i čtvrtina ceny oproti velkým systémům) s minimálním plánem obnovy. Tento jev se pak negativně projevuje v tom, že se některé obce snaží z provozního celku vymanit a postavit si vlastní nezávislý systém, který je však méně spolehlivý ať už po stránce provozní nebo jakostní.

Velké systémy by neměly trvale odpojovat malé místní zdroje u nově připojených lokalit, pokud je v nich kvalita dobrá a využívat ho alespoň částečně. Trvalým odpojením se tento zdroj stane v budoucnu obtížně využitelným. Pokud by došlo ke kolapsu jednoho z hlavních zdrojů velkých systémů, pak zachování původního zdroje může překlenout kritické období.

A – 2 	Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

### A – 2.1	Charakteristika řešeného území (aktualizováno 2017)

Olomoucký kraj se nachází v severovýchodním území České republiky. Olomoucký kraj na východě sousedí s Moravskoslezským krajem. Na Jihovýchodní hranici sousedí se Zlínským krajem. Na Jihozápadní s Jihomoravským krajem a na západní straně sousedí s Pardubickým krajem. V rámci celorepublikového uspořádání tvoří severní část Olomouckého kraje státní hranici s Polskou republikou.

Olomoucký kraj je vymezen územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk. Celkovou rozlohou se řadí na osmé místo mezi 14 kraji ČR. Na celkové ploše České republiky se Olomoucký kraj podílí pouze 6,7 %. Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda 53,0 %, podíl orné půdy na celkové rozloze je 41,1 % (orná půda se podílí na zemědělské půdě 76,2 %). Významnou část výměry kraje tvoří lesní půda (34,9 %), a to především na severu kraje v bývalých okresech Jeseník a Šumperk.

Rozloha: 5 267 km2 (526,7 tis. ha)

Nadmořská výška:

Nejvyšší místo: (1 490 m n. m.)

Nejnižší místo: (190 m n. m)

Počet obcí: 402 – statut města má 27 obcí

Hustota osídlení: 121,1 obyvatel na km2

Počet obyvatel: kraj celkem 634 720 (k 1. 1. 2016)

Demografický vývoj Olomouckého kraje lze za uplynulých pětadvacet let (1991–2016) charakterizovat pokračujícím úbytkem osob předproduktivního věku 0–14 let a zvyšujícím se početním stavem poproduktivní složky obyvatelstva nad 60 let. V roce 1994 počet zemřelých poprvé převýšil počet narozených a záporné saldo přetrvává i v následujících letech. V roce 1991 byl počet obyvatel na území dnešního Olomouckého kraje 647 911 obyvatel, zatímco v roce 2016 byl počet obyvatel 634 720.

Olomoucký kraj se rozprostírá na značně rozmanitém území. Východní část v prostoru Moravské Brány je vklíněna mezi Oderské vrchy a Podbeskydskou pahorkatinu (Maleník) a Bečavskou bránu, která má ráz ploché pahorkatiny. Východním územím kraje probíhá hranice mezi základními geologickými celky – Českým masívem a Karpatskou soustavou. Tuto hranici tvoří pásmo sníženin, které se táhne mezi horskými celky. Na území Přerovska ji tvoří jihovýchodní část Hornomoravského úvalu a Moravská brána, která se táhne směrem severovýchodním. Zeměpisně dělí tyto horské celky přibližně čára Přerov – Hranice. Území má převládající výškovou členitost 75 až 150 m – členité pahorkatiny a v Oderských vrších nejvyšší členitost 300 až 600 m. Území plynule navazuje na centrální část Olomouckého kraje, která se nachází v rovinaté úrodné nížině Hornomoravském úvalu, jímž protéká řeka Morava. Severní část kraje přechází v masív Nízkého Jeseníku. Území zde zaujímá převážně hornatá krajina předhůří a samotné pohoří Jeseníky a Rychlebské Hory. Typickým představitelem nejsevernější část kraje je Vidnavská nížina převážně rovinatého charakteru (Slezská Haná).

Geologická skladba řešeného celku je velmi rozmanitá. V severní části kraje území spadá do soustavy Krkonošsko Jesenické podsoustava Jesenická (Zábřežská Vrchovina, Nízký Jeseník). Centrální část kraje patří do sníženin řeky Moravy (Hornomoravský úval). Do jížní části území zasahují severní výběžky Brněnské vrchoviny (Drahanská Vrchovina).

Hydrologicky je Olomoucký kraj rozdělen rozvodím, jehož hranici určuje pohoří Oderských Vrchů a Nízkého Jeseníku, Jeseníků a Rychlebských Hor na dvě části. První, menší část tvoří úmoří Baltského Moře a zaujímá území bývalého okresu Jeseník. Na území se nachází celá řada místních horských potoků, které odvádí vody ze severních svahů Jeseníků a Rychlebských hor. Nejvýznamnějšími vodotečemi jsou řeky Bělá a Vidnávka s celou řadou přítoků různé velikosti a významu.

Druhou část tvoří převážná většina kraje, která patří k úmoří Černého Moře. Pátěř povodí tvoří řeka Morava. Mezi nejvýznamnější přítoky Moravy patří na Šumpersku řeka Desná, na Litovelsku řeka Písečná, na Olomoucku Oskava, Bystřice, na Přerovsku nejvýznamnější přítok Moravy v regionu řeka Bečva a poslední významnější přítok na území Olomouckého kraje říčka Romže.

Klimatické podmínky jsou dány rozmanitostí celého regionu. Značné rozdíly v nadmořské výšce mají samozřejmě velký vliv i na podnebí. V podhorské oblasti kraje patří do mírně chladné klimatické oblasti a nejvyšší horské partie do horské chladné. Dlouhodobá klimatická měření byla prováděna na Ramzové ve výši 746 m. Průměrná roční teplota je zde lednová – 4,9 °C a červencová 14,3° C. Počet dnů se sněžením je zde průměrně 66,3 za rok a dnů se sněhovou pokrývkou 129. Dlouhodobý průměrný roční úhrn srážek je zde 1109 mm. V nejvyšších horských partiích jsou však úhrny daleko vyšší, takže na Šeráku mohou dosahovat i okolo 1400 mm. Převážná část Olomouckého kraje je níže položena se nachází v klimatické oblasti mírně teplé. V Olomouckém kraji jsou vyhlášeny tři chráněné oblasti přirozené akumulace vod, jejichž rozloha je 24,3 % rozlohy kraje.

Název chráněné oblasti přirozené akumulace vod 			Plocha (km2)

Kvartér řeky Moravy								686

Jeseníky 										460

Žamberk-Králíky 									103

V Olomouckém kraji jsou vyhlášeny Zvláště chráněná území a přírodní parky (stav k 31. 12. 2002) podle Ústředního seznamu ochrany přírody:

Kategorie 						Celkem (počet) 	Rozloha (ha)

Chráněná krajinná oblast (CHKO)			2		56 000

Národní přírodní rezervace (NPR)			11		3 144

Národní přírodní památka (NPP)				13		147

Přírodní rezervace (PR)					53		2 165

Přírodní památka (PP)					99		545

Přírodní park 						6

Na území olomouckého kraje se nachází níže uvedená území, ve kterých je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), obsaženými především v § 22,23 a 37 zákona.

Lázeňská místa – Bludov, Jeseník, Lipová-lázně, Slatinice, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny.

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů minerálních vod – Bludov, Slatinice, Skalka u Prostějova, Teplice nad Bečvou, Velké Losiny.

Ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod – Horní Moštěnice, Domašov a Sedm Dvorů, Brodek u Přerova, Ondrášov u Moravského Berouna.

Hranice těchto území jsou zobrazena v mapových přílohách č  B.2.5

(K 16, 17, 21, 24, 36, 48, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67)

V souvislosti s ochrannými pásmy je na Olomoucku jedním z nejvíce diskutovaných střetů provoz lomu Měrotín – Skalka. K nejvýraznějším střetům těžebních a vodohospodářských zájmů na Přerovsku dochází v prostoru štěrkovišť s intenzívní těžbou v Tovačově (Tovačov I, Tovačov II a Tovačov III), kde je zároveň čerpána voda z místních štěrkovišť pro pitné účely. Na Prostějovsku v současné době dochází ke střetům zájmů při těžbě stavebního kamene v Rozstání, kde se ložisko nachází ve vnějším OP 2. stupně. Na Šumpersku jsou ve střetu s OP 2. stupně ložiska Dubicko – Háj, Leština, Nemilka a těžené ložisko Zábřeh – Račice. Dále ve vodních zdrojích na Šumpersku a Zábřežsku dochází ke znečištění ze zemědělské činnosti.

Po stránce ekonomické se řadí Olomoucký kraj mezi průmyslové a zemědělské kraje. Průmysl, jako převažující hospodářské odvětví, je z větší části soustředěn do měst s rozšířenou působností: Olomouc, Uničov, Litovel, Šternberk, Mohelnice, Zábřeh, Jeseník, Přerov, Hranice a Prostějov (střediska potravinářského a chemického průmyslu, železárny, strojírenské a dřevařské závody). Rekreační možnosti obyvatelstva se soustřeďují do několika lokalit. Ty méně významné jsou Bouzov, Bílá Lhota, Luká, Náměšť na Hané, Dub nad Moravou, Svatý Kopeček a město Šternberk Lázně Teplice. Významnější rekreační oblasti spojené s letní a zimní turistikou se nacházejí na Šumpersku a Jesenicku. Na území pohoří Jeseníky a Rychlebské Hory leží celá řada hojně využívaných rekreačních středisek jako např. Branná, Ostružná, Ramzová Petříkov, Horní Lipová, Lázně Lipová, Lázně Jeseník, Loučná nad Desnou atd. Ve výše uvedených lokalitách je spotřeba vody a produkce splaškových odpadních vod ovlivněna množstvím rekreantů a jejich sezónním výskytem.

Výkonem veřejné správy je od 1. 1. 2003 Krajský Úřad Olomouckého kraje. Pro Olomoucký kraj bylo pověřeno 13 městských úřadů k výkonům ustanovení § 119 zákona č. 50/1976 Sb. O územním plánování a stavebním úřadu k provádění vodoprávních řízení. Jsou to města, pod která patří územní celky nově rozdělující Olomoucký kraj.

###### Poř. číslo		Kód					Název města

1			7101.008.00.04768			Hranice

2			7102.001.00.05872			Jeseník

3			7103.011.00.06909			Konice

4			7104.009.00.08426			Lipník nad Bečvou

5			7105.008.00.08590			Litovel

6			7106.007.00.09803			Mohelnice

7			7107.029.00.11050			Olomouc

8			7108.049.00.13349			Prostějov

9			7109.036.00.13471			Přerov

10			7110.017.00.16352			Šternberk

11			7111.031.00.16426			Šumperk

12			7112.009.00.17450			Uničov

13			7113.026.00.18942			Zábřeh

Město Hranice leží v prostoru Moravské brány převážně na pravém břehu řeky Bečvy, v nadmořské výšce cca 260 m. Ta část Moravské brány, v níž leží Hranice, se nazývá Bečavská brána. Je vklíněna mezi Oderské vrchy a Podbeskydskou pahorkatinu (Maleník). Bečavská brána má ráz ploché pahorkatiny, jejíž výškové členění je 
od 205 m n. m. do 366 m n. m.

Hranice patří městům s velmi zajímavým přírodním prostředím. Město bylo citlivě založeno na terénní vyvýšenině v ohbí řeky Bečvy mezi toky Ludinou a Veličkou. Již tento fakt způsobil, že město dominuje okolní krajině. Město se nachází v prostoru, v němž se kumulují dopravní a inženýrské koridory na hlavním železničním a silničním tahu 
Přerov-Ostrava, s významnou odbočkou na Valašské Meziříčí, Beskydy, Vsetín a na Slovensko. Pro postavení města Hranic je významné sousedství lázní v Teplicích nad Bečvou.

Město Jeseník – Region Jesenicko, s necelými 40 tisíci obyvateli, je jedním z nejméně rozvinutých území České republiky. Region se nachází v severní části Slezska poblíž hranice s Polskem. Jedná se o velice rozmanité území kde jižní a jihovýchodní část řešeného území zaujímá převážně hornatá krajina pohoří Jeseníky, zatímco severní část řešeného území je převážně rovinatého charakteru. Typickým představitelem je Vidanvská nížina. Geologická skladba je velmi rozmanitá. Území spadá do soustavy Krkonošsko Jesenické podsoustava Jesenická. Klimatické podmínky jsou dána rozmanitostí celého regionu. Převážná část území se nachází v klimatické oblasti chladné, charakterizované krátkým létem. Část regionu, která je níže položena se nachází v klimatické oblasti mírně teplé.

Město Konice - jedno ze čtyř měst prostějovského okresu - leží v severním cípu Drahanské vrchoviny na dvou protilehlých svazích údolí říčky Jesenky.

Město Lipník leží na dohled hradu Helfštýna v rovině Moravské brány mezi Městem Hranice na Moravě a Přerov. Dnes má Lipník nad Bečvou přes 8 tisíc obyvatel a je sídlem pověřeného úřadu III. stupně.

Město Litovel leží v nadmořské výšce 233 m n. m, v Hornomoravském úvalu na kraji Mohelnické brázdy, v údolí řeky Moravy. Město Litovel spolu s městy Olomouc, Uničov, Šternberk a Velká Bystřice náleží do okresu Olomouc. Litovel společně s 11 integrovanými obcemi Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska měla k 1. 1. 2016 9 881 obyvatel. Samotná Litovel pak 7 272 obyvatel. Ve městě a okolí je rozvinuto zemědělství, potravinářský průmysl, lehký průmysl, zastoupený řadou větších i menších podniků.

Město Mohelnice je třetím největším městem původního okresu Šumperk a je správním centrem dalších sídelních jednotek - Křemačov, Květín, Libivá, Podolí, Řepová, Studená Loučka a Újezd. Kromě Řepové a Studené Loučky ostatní sídla spolu bezprostředně sousedí a zásobování vodou a odkanalizovaní je řešeno společně.Město Mohelnice leží na spojnici měst Olomouce a Zábřeh.Město má vybudovánu plnou občanskou vybavenost.

Město Olomouc je krajské město a městská památková rezervace nacházející se v Hornomoravském úvalu na soutoku řeky Moravy a Bystřice. Je zde kulturní, hospodářské a zemědělské centrum Hané. Sídlo univerzity a řady významných ústavů a zařízení.

Město bylo založeno r. 1253 jako královské. Do r. 1641 byla Olomouc hlavním městem Moravy. Nový rozvoj města nastal až po první světové válce, kdy se významně rozrostl potravinářský průmysl. Po r. 1945 bylo započato s rozsáhlou výstavbou města. V historickém jádru města se zachovala řada gotických, renesančních a barokních domů a paláců.

Město je střediskem potravinářského průmyslu, jsou zde dřevařské a strojírenské závody, železárny, NESTLE a pořádají se zde proslulé výstavy květin – Flóra Olomouc.

Zástavbou města prochází tyto hlavní silniční tahy: dálniční tahy D35 Lipník n.B. – Olomouc – Mohelnice a D46 Olomouc – Brno, st. silnice I/46 Olomouc – Šternberk, I/55 Olomouc – Přerov, II/435 Olomouc – Tovačov, II/446 Olomouc – Pňovice, II/635 Olomouc – Litovel. Dále město protínají žel. trati Přerov – Olomouc – Zábřeh, Olomouc – Šternberk, Olomouc – Prostějov. Stávající zástavba se rozkládá v nadmořských výškách 209-260 m n.m.

Město Prostějov – největší město regionu Prostějovsko, leží uprostřed Moravy. Rozkládá se na ploše 39,4 km2, v nadmořské výšce 225 m. Řečeno zeměpisně, leží v severní části Hornomoravského úvalu, východně od Drahanské vrchoviny, v rovině, která se nazývá Haná na 49 stupni severní zeměpisné šířky a 17 stupni východní zeměpisné délky. Podnebí je přechodné, mezi východoevropským vnitrozemským a západoevropským přímořským. Prostějov, ležící na Hané, patří do oblasti teplé s mírnou zimou. Teplotní poměry jsou dány nízkou nadmořskou výškou a horskou hradbou Jeseníků ze severu. Přes Prostějov, nebo v jeho těsné blízkosti tečou dvě říčky: Hloučela a Romže. Hloučela pramení na Drahanské vrchovině, Prostějov míjí, městem protéká jen její rameno – Mlýnská strouha. Romže pramení u Dzbele a východně od Prostějova se spojuje s Hloučelou.

Město Přerov se rozkládá uprostřed Moravy po obou březích řeky Bečvy. Je společenským, administrativním  a kulturním centrem přerovského okresu. Nadmořská výška Přerova činí 210 metrů. Přerov má přibližně čtyřicet osm tisíc obyvatel, žijících ve třinácti částech: Přerov – město, Předmostí, Lověšice, Kozlovice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Henčlov, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice a Penčice. Území okresů Přerov, Olomouc, Prostějov, Šumperk a Jeseník tvoří Olomoucký kraj.

Město Šternberk je zasazeno v půvabném krajinném reliéfu na úpatí Nízkého Jeseníku, 16 km severně od Olomouce. Vzniklo z osady pod hradem stejného jména, střežícího důležitou křižovatku obchodních cest. S 13 tisíci obyvateli patří k menším městům České republiky, dokáže však zaujmout množstvím historických památek a malebnou okolní přírodou.

Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem jesenických hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Město leží na 50° severní zeměpisné šířky a na 17° východní zeměpisné délky. Město Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky, které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. Šumperk je právem označován za bránu do Jeseníků.

Město Uničov leží v příjemné krajině vytvářené kotlinou řeky Oskavy, v jednom ze severních výběžků Hornomoravského úvalu.

Město Zábřeh na Moravě, druhé největší město okresu Šumperk, je tvořeno sídelními jednotkami Dolní Bušínov, Hněvkov, Pivonín, Václavov a Zábřeh. Dolní Bušínov, osada bez trvale bydlících obyvatel, má vyloženě rekreační charakter. Původně osada Zábřeh vznikla na levém břehu řeky Moravská Sázava, první zmínka o Zábřehu je z roku 1254. V roce 1278 byl Zábřeh už městem. Město Zábřeh se rozprostírá na západ od silnice I. tř. č. I/44 spojující města Mohelnici a Šumperk. Ve městě je vybudována plná občanská vybavenost i infrastruktura.

# A – 2.2	  Popis současného zásobování pitnou vodou

Města a obce Olomouckého kraje jsou zásobována pitnou vodou převážně z veřejných vodovodů. Procento napojení obyvatel na veřejný vodovod je 92,61 % obyvatelstva. Na území Olomouckého kraje je vybudováno 6386 km veřejného vodovodu v 658 částech měst a obcí. Z hlediska zásobování pitnou vodou lze konstatovat, že zásobování celého Olomouckého kraje pitnou vodou je na dobré úrovni co do napojení obyvatel i co do technického a koncepčního řešení. Opírá se především o vlastní zdroje. Část vody přebírá ze sousedního Moravskoslezského kraje (Město Libavá, SV Hranice – Lipník – Přerov) Převážná část kraje je zásobována pitnou vodou z veřejných vodovodů. Zbývající část obyvatel je zásobena ze soukromých studní. Tyto místní zdroje mají význam pouze v těch částech, kde dosud nejsou vybudovány rozvody vody z veřejného vodovodu, zejména z důvodu přílišné odlehlosti zástavby či nezájmu obyvatel o zásobování z veřejného vodovodu.

- Na území Olomouckého kraje je vybudována celá řada skupinových vodovodních systémů. Na území bývalého okresu Olomouc dnes území spadající pod pověřené obce Olomouc, Litovel, Uničov, Šternberk jsou v provozu tyto skupinové vodovody:

- SV Olomouc (podskupina Olomouc, podskupina Litovel, skupina obcí Vodovodu Pomoraví)

- SV Náměšť na Hané

- SV Cholina

- SV Uničov

- SV Domašov nad Bystřicí

- SV Dub nad Moravou

- SV Moravský Beroun

Žlutě označené popisy skupinových vodovodů nebyly provozovatelem/vlastníkem aktualizovány.

Skupinový vodovod Olomouc

Zdrojem vody pro skupinový vodovod Olomouc jsou nyní prameniště Černovír, Štěpánov, Moravská Huzová, Senice na Hané, Litovel, Březové a Pňovice I, II, III.

Prameniště Černovír – jímací území severovýchodně od Olomouce. Je zde vybudováno celkem 47 vrtaných a spouštěných studní. Celková vydatnost prameniště je udávána 150 – 200 l/s. Voda je z jímacího území dopravena do úpravny vody Černovír, kde dochází k její úpravě.

Prameniště Štěpánov – Mor. Huzová – jímací území se nachází mezi obcemi Štěpánov a Mor. Huzová. V prameništi Štěpánov je vybudována spouštěná studna R a vrtané studny V3, V4. Dále byly v tomto JÚ vybudovány studny HV 11 – HV 18, které jsou svedeny do studny R (využita jako sběrná studna). Celková vydatnost prameniště je 64 l/s.

V prameništi Moravská Huzová jsou provedeny dvě vrtané studny 6a, 6b o celkové vydatnosti 16 l/s. Voda je z jímacího území čerpána jednak řadem DN 500 do ÚV Černovír a jednak výtlačným řadem DN 300 do města Šternberk. Do SV Štěpánov je přiváděna potrubím DN 300 ze SV Šternberk.

Prameniště Senice na Hané – jímací území se nachází jihozápadně od obce Senice, a je zde vybudováno 6 vrtaných studní o celkové vydatnosti 50 l/s. Voda z tohoto prameniště je dobré kvality a nevyžaduje žádnou úpravu (pouze nezbytné hygienické zabezpečení). Z čerpací stanice Senice – 65 l/s je výtlačným řadem DN 300 voda čerpána do zemního vodojemu Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05).

Prameniště Litovel – jímací území se nachází v pramenné oblasti potoka Čerlinky severozápadně od města Litovel. Je zde v provozu 6 vrtaných a 3 spouštěné studny o celkové vydatnosti 250 l/s. Surová voda je dobré kvality a nevyžaduje (kromě nezbytného hygienického zabezpečení) další úpravu. Jímaná voda je ze zdrojů dopravena do akumulační nádrže 2 x 250 m3 v ČS I o kapacitě 165 l/s , kde dochází k jejímu hygienickému zabezpečení. Odtud je voda čerpána řadem DN 800 do zemního vodojemu Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05). Čerpací stanice I je propojena s ČS II o kapacitě 85 l/s , která dopravuje vodu výtlačným řadem DN 400 do zemního vodojemu Chudobín 3 x 1 000 + 1 500 m3 (304,55 – 299,55).

SCHKO LP doporučuje maxim. odběr pouze 160l/s?! přerušeno do 30.6.2018

Prameniště Březové, Pňovice I - III – jímací území se nachází mezi obcemi Pňovice, Střeň a Březové. V prameništi je vybudováno 30 vrtaných studní, ze kterých je voda čerpána výtlačným řadem DN 200 – 500 do úpravny vody Příkazy. Celková vydatnost jímacího území je 219 l/s, z toho prameniště Březové - 58,4 l/s, Pňovice I  - 58,4 l/s, Pňovice II  - 43,8 l/s, Pňovice III  - 58,4 l/s. (219 l/s)

SCHKO LP navrhuje max, odběry 100l/s a posouzení podle zákona 100/2001 Sb. o posouzení vlivu na ŽP.

JÚ Chomoutov. Zde jsou využívány čtyři hlubinné vrty s celkovou vydatností 40 l/s kvalitní podzemní vody. Zdroje jsou napojeny na stávající výtlak DN 500 z prameniště Štěpánov do ÚV Černovír.

Jímaná podzemní voda pro SV Olomouc je upravována ve dvou úpravnách vody, a to na ÚV Černovír a ÚV Příkazy. Voda z pramenišť Litovel a Senice na Hané je dobré kvality a nevyžaduje žádnou úpravu (pouze nezbytné hygienické zabezpečení).

Úpravna vody Černovír – byla postavena v roce 1972. Na této ÚV je upravována voda z pramenišť Černovír, Štěpánov a Moravská Huzová. Původní úprava spočívala pouze v aeraci (odstranění volného CO2) + hygienické zabezpečení vody. Po povodni v roce 1997 došlo ke zhoršení kvality jímané vody (zvýšený obsah Fe a Mn a org. látek) – proto se přistoupilo k návrhu rekonstrukce ÚV. Technologie úpravy vody se po intenzifikaci skládá z intenzivní aerace, oxidace ozonem a filtrace na pískových rychlofiltrech + hygienické zabezpečení plynným chlorem. Výkon úpravny vody Černovír je 300 l/s.

Součástí ÚV je také čerpací stanice o kapacitě 450 l/s, odkud je voda čerpána výtlačným řadem V1 DN 800 do zemního VDJ Droždín 4 x 5 000 m3 (282,90 – 277,90).

Úpravna vody Příkazy – byla vybudována v roce 1988 a její celkový výkon je 210 l/s. V ÚV dochází k úpravě vody z pramenišť Březové a Pňovice I – III. Snižuje se zde koncentrace volného CO2 aerací, dále dochází k odstranění Fe a Mn + hygienické zabezpečení vody. Upravená voda je akumulována v nádrži 2 x 1 670 m3, a odtud čerpána ČS (220 l/s) výtlačným řadem DN 500 do řadu DN 800 (ČS Litovel – VDJ Křelov). Od místa napojení přechází řad Litovel – Křelov na profil DN 900.

Doprava vody do distribučního systému je prováděna čerpacími stanicemi situovanými v prostoru jednotlivých pramenišť (úpraven vod). Voda určená k distribuci je ze zdrojů dopravována do dvou hlavních řídících vodojemů sítě Olomouc, a to do zemního VDJ Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05) a zemního vodojemu Droždín 4 x 5 000 m3 (282,90 – 277,90).

Akumulace je kromě vodojemů Křelov a Droždín zajištěna také v zemním vodojemu Tabulový vrch 2 x 750 + 2 x 5 000 m3 (260,70 – 255,00) a rovněž ve věžovém VDJ Tabulový vrch 1 000 m3 (296,05 – 293,20).

Zemní VDJ Tabulový vrch je propojen z řídícím VDJ Droždín řadem „A“ DN 700–800, a vodojemem Křelov řadem „B“ v profilu DN 800. Věžový VDJ Tabulový vrch je plněn výtlačným řadem V3 v profilu DN 500 z ČS o kapacitě 290 l/s umístěné u zemního vodojemu Tabulový vrch.

Celý skupinový vodovod Olomouc má vybudován centrální dispečink. Centrum řízení skup. vodovodu je umístěno v provozní budově Středomoravské Vodárenské. (Tovární 41). Provoz vodovodní sítě a vodojemů je zajišťován střediskem vodovodů. Vodárenský dispečink řídí distribuci vody objemově v celém systému skupinového vodovodu. Ústřední stanice je v provozní budově Středomoravské Vodárenské a.s., ve věžovém VDJ Tab. vrch je instalována retranslační stanice, přes kterou vedou přenosy ze všech podřízených stanic (ÚV Černovír, ÚV Příkazy, VDJ Droždín) do ústřední stanice.

V rámci skupinového vodovodu Olomouc jsou v současné době kromě samotného města Olomouce a jeho integrovaných částí (Droždín, Holice, Chomoutov, Lošov, Nemilany, Radíkov, Slavonín, Sv. Kopeček, Topolany, Týneček) zásobeny pitnou vodou i obce Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Mrsklesy, Náklo, Náklo - Mezice, Přáslavice, Příkazy-Hynkov, Samotišky, Skrbeň, Střeň, Střeň-Lhota, Toveř a město Velká Bystřice. Ze zdrojů skupinového vodovodu Olomouc (prameniště Litovel) je zásobováno město Litovel a jeho místní části (Březová, Chudobín, Nasobůrky, Rozvadovice, Unčovice, Víska), a obce Červenka, Haňovice, Mladče, Pňovic, Strukova, Uničova-Dětřichova a Žerotína. Na skupinový vodovod Olomouc jsou napojeny i SV Náměšť na Hané a Cholina a obce Svazku Vodovodu Pomoraví. Vodovod Pomoraví s.o.- organizace vznikla za účelem financování a řízení výstavby naplánované vodohosp. soustavy Vodovod Pomoraví. Tuto organizaci tvoří obce a sídla, které řeší zásobování pitnou vodou společně. Přívodní řad DN 300 tvárná litina-2580 m z vodoměrné šachty na Tabulovém vrchu do Slavonína a rozvodné vodovodní sítě Slavonín-3291 m a Nemilany-3911 m jsou ve vlastnictví Vodovodu Pomoraví, svazku obcí.

Stávající systém skupinového vodovodu Olomouc je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Ve výhledu je navrženo rozšíření skupinového vodovodu Olomouc o obce Kožušany-Tážaly a Blatec. Do obce Blatec bude vybudován přiváděcí řad, který může být ve výhledu prodloužen až do vodojemu Drahlov. Tímto řadem bude možné zásobovat skupinový vodovod Dub nad Moravou z Olomouce. Další rozšíření bude o obec Velký Týnec a Čechovice.

Stávající zdroje vody zůstanou i nadále v plné míře využity. Voda z pramenišť Litovel a Senice nebude ani ve výhledu upravována – nepředpokládá se možnost zhoršení kvality jímané vody.

Skupinový vodovod Olomouc bude výhledově sloužit také pro zásobování části okresu Prostějov (Vodovod Pomoraví). Oba okresy budou propojeny pomocí přívodního řadu DN 400 délky 14 685 m z vodojemu Křelov do zemního VDJ Stráž 5 400 m3 (287,00 – 282,00) přes ZČS Studenec. Část tohoto řadu (délka 2 442 m – až k rozdělovací šachtě Topolany) je již hotova a v současné době slouží pro zásobování SV Náměšť na Hané. V případě naplnění předpokládaných prognóz vývoje a plánovaného plného využití rozvojových lokalit v rámci celého skupinového vodovodu Olomouc nebude možné výhledově připojovat další významné odběratele

Při splnění výše uvedených předpokladů bude nutné zrealizovat navrhované propojení řadem DN 600 délky 13 000 m ze stávající úpravny vody Moravičany (okr. Šumperk) do čerpací stanice Litovel, kde bude provedena přístavba akumulace 2 x 500 m3 (237,80 – 234,00).

Z této akumulace bude dále voda dopravována do zemního vodojemu Křelov 4 x 5 000 m3 (282,90 – 278,05) stávajícím řadem DN 800–900, který bude od uzlu ÚV Příkazy zdvojen dalším novým řadem DN 600 délky 4 000 m. Rovněž vodojem Křelov bude rozšířen o dalších 4 x 5 000 m3 se stejnou úrovní hladin (282,90 – 278,05).

Navrhované propojení se předpokládá pouze v případě nedostatečného množství kvalitní vody ve skupinovém vodovodu Olomouc. V případě, že nedojde k naplnění rozvojových prognóz, nepředpokládá se brzká realizace takto nákladné stavby.  Hlavním účelem navrhovaného propojení je pokrytí předpokládané potřeby vody v případě plného využití rozvojových lokalit včetně propojení s okresem Prostějov do VDJ Stráž.

Skupinový vodovod Náměšť na Hané

Zdrojem pitné vody je převzatá voda z VDJ Křelov Skupinového vodovodu Olomouc. Z VDJ Křelov vede přívodní řad do rozdělovací šachty Topolany, ze které se do budoucna uvažuje o propojení se SV Prostějov do VDJ Stráž. V rámci SV Náměšť odbočuje z RŠ Topolany větev, ze které jsou zásobovány obce a jejich místní části Topolany, Ústín, Těšetice, Vojnice, Rataje, Luběnice, Senice na Hané, Loučany, Náměšť na Hané, Nové Dvory, Cakov, Senička a Odrlice.

Přívodní a zásobovací síť SV Náměšť na Hané tvoří tyto objekty:

přívodní řady a akumulace:

řad DN 400 tvárná litina-2442 m z VDJ Křelov do RŠ Topolany,

řad DN 300 tvárná litina-9096 m z RŠ Topolany do zrychlovací čerpací stanice (ZČS) Senice na Hané

řad DN 300 tvárná litina-2030 m ze ZČS Senice do zemního VDJ Náměšť 2 x 250 m3 (290,00 - 286,25) s čerpací stanicí.

výtlačné řady a akumulace:

řad DN 80 PVC-741 m z VDJ Náměšť do zemního VDJ Nové Dvory 2x75 m3

(339,00 - 336,25)

řad DN 80 PVC-889 m z VDJ Náměšť do zemního VDJ Senička 2x75 m3

(306,00 - 303,25).

zásobovací řady:

řad DN 100 PVC-386m z řadu DN 300 do vodoměrné šachty (VŠ) Vojnice

řad DN 150 PVC-2545m  z VŠ Těšetice do VŠ Luběnice

řad DN 150 PVC-1752 m ze ZČS Senice do VŠ Náměšť a VŠ Loučany

řad DN 100 PVC-690m z VDJ Senička do VŠ Senička

řad DN 100 PVC-859m z VŠ Senička do VŠ Odrlice

řad DN 100 PVC-1603m z VDJ Nové Dvory do VŠ Cakov

rozvodné vodovodní řady (RVS) v obcích a místních částech obcí - převážně PVC DN 80 a100, v menší míře DN 150:

Topolany - ve vlastnictví Města Olomouce

Ústín-2413 m

Těšetice-3733 m

Vojnice-1378 m

Rataje-1079 m

Luběnice-2585 m - ve vlastnictví obce

Senice-9258 m

Loučany-4342 m

Náměšť-13359 m

Nové Dvory-155 m

Cakov-1931 m

Senička-2567 m

Odrlice- 1685 m

Skupinový vodovod Cholina

Zdrojem pitné vody je převzatá voda ze Skupinového vodovodu Olomouc, podskupiny Litovel, ve vodoměrné šachtě Myslechovice.

SV Cholina zásobuje tyto obce: Cholina, Loučka, Bílsko, Vilémov, Olbramice

Přívodní a zásobovací síť SV Cholina tvoří tyto objekty:

přívodní řady:

řad DN 300 tvárná litina-1982 m z VŠ Myslechovice do ZČS Cholina

řad DN 100 PVC-3876 m z VDJ Loučka do ZČS Vilémov

výtlačné řady a akumulace:

řad DN 100 PVC-2221 m ze ZČS Cholina do zemního VDJ Loučka 2x100 m3 (481,00 - 398,25)

řad DN 80 PVC-849 m ze ZČS Vilémov do VDJ Vilémov 2x75 m3 (435,00 -432,25)

zásobovací řad DN 100 PVC-3516 m z VDJ Vilémov do VŠ Olbramice

RVS v obcích - převážně PVC DN 80 a 100:

Cholina včetně místní části Cholinský Dvorek-5585 m

Loučka-1584 m

Bílsko-1235 m

Vilémov včetně místní části Prátná-3611 m

Olbramice-1484 m

Plánováno je propojení SV Náměšť na Hané a SV Cholina řadem z VDJ Náměšť do ZČS Cholina.

Skupinový vodovod Uničov

Zdrojem vody je skupinový vodovod Uničov zásobující kromě tohoto města rovněž sídla Brníčko, Dlouhá Loučka, Paseka, Želechovice, Benkov, Újezd, Střelice a Renoty. Voda pro SV Uničov je získávána ze dvou pramenišť (Haukovice a Brníčko).

Prameniště Haukovice o vydatnosti 30,0 l/s je tvořeno vrtanou studnou hloubky 25 m + čerpací stanicí. Z tohoto zdroje je voda přiváděna jednak do ÚV Šibeník a jednak je v množství asi 2,0 l/s předávána do obce Paseka a Újezd. Výtlačný řad dopravuje vodu z ČS Haukovice do ÚV Šibeník s akumulací 2 x 150 m3.

Dalším zdrojem vody je jímací území Brníčko. Jedná se o tři studny – Brníčko I o vydatnosti 8 l/s, Brníčko II – 12,0 l/s a Brníčko III (vrt HV 1101) – 20,0 l/s. Čerpací stanice u těchto pramenišť jsou napojeny na výtlačný řad ze zdroje Haukovice. Brníčko I a II jsou mimo provoz – provádí se zde sanační čerpání.

V ÚV Šibeník o kapacitě 56 l/s dochází k úpravě vody (aerace + hygienické zabezpečení), a odtud je voda čerpána do věžového vodojemu Šibeník 1000 m3. Tento VDJ zásobuje celou síť města Uničov (+ Želechovice a Brníčko) a rovněž zemní vodojem Benkov 2 x 1000 m3 (267,50 – 263,30) – přívodní řad DN 400 délky 1 200 m. VDJ Benkov pak zásobuje skupinu obcí Benkov, Renoty a Střelice.

Po dobudování vodovodů v Újezdě a v místních částech Uničova se nepředpokládá další výstavba.

Skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí.

Zdrojem vody pro vodovod Domašov nad Bystřicí je řeka Bystřice – jímací objekt + ČS na severním okraji obce. Odtud je voda dopravována do ÚV Domašov o kapacitě 10 l/s, kde dochází k její úpravě a hygienickému zabezpečení. Čerpací stanicí situovanou v ÚV je voda dále distribuována do celého skupinového vodovodu. Výtlačný řad ocel DN 150 ji dopravuje do VDJ Domašov, VDJ Hr. Petrovice, VDJ Jívová a VDJ Horní Loděnice. Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobovány obce Domašov nad Bystřicí, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice a Jívová. V návrhu se nepředpokládá rozšíření skupinového vodovodu. Z důvodu výpadků zásobování pitnou vodou zapříčiněné znečištěním vodního toku Bystřice se po několika neúspěšných studiích zaměřených na nové hledání vhodného zdroje nabízí varianta připojení na přivaděč do Města Libavé, který bere vodu z nádrže Kružberk.

Skupinový vodovod Moravský Beroun

Vodovod je zásobován ze zdroje na podzemní vody GIZETTA, severně od Moravského Berouna o kapacitě 7,6 l/s. Druhým zdrojem skupinového vodovodu je zdroj Čabová o vydatnosti 5,2 l/s.

Rozvodná síť je vybudována z oceli, litiny a PVC DN 60-250 a zásobuje město pitnou vodou ve dvou tlakových pásmech:

- HTP s vodojemem 2 x 1000 m3 (616,00-611,00) severozápadně od

města, do něhož je voda přiváděna z prameniště u Důlního potoka.

- DTP je zásobováno ze zdroje “Čabová” přes VDJ 300 m3 (570,40-

567,16), který je na východním okraji města. Z DTP je zásobena východní a jihovýchodní část města, sídlo Sedm Dvorů je zásobeno z HTP.

Skupinový vodovod zásobuje sídla Ondrášov, Sedm Dvorů.

- Na území bývalého okresu Přerov dnes území spadající pod pověřené obce Přerov, Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou jsou v provozu tyto skupinové vodovody:

-  SV Přerov

-  SV Hranice – Lipník nad Bečvou

-  SV Záhoří

-  SV Černotín

-  SV Bělotín

-  SV Kojetín

-  SV Kelčsko

-  SV Potštát

-  SV Hustopeče nad Bečvou

-  SV Skoky

-  SV Radíkov

-  SV Výkleky

Skupinový vodovod Přerov

SV Přerov je největším skupinovým vodovodem na bývalém okrese Přerov, který je zásoben ze tří zdrojů:

- vrty a prameniště - štěrkoviště Tovačov - Troubky s celkovou kapacitou úpravny Qprojekt = 300 l/s s ÚV Troubky,

- přívodní řád DN500 ve směru od Hranic ukončeý e VDJ Čekyně, kterým jsou přiváděny přebytky z OOV.

- vrty v prameništi Brodek u Přerova s celkovou kapacitou 45 l/s s ÚV Brodek jsou udržovány jako záložní zdroj.

Ze zdroje Troubky je z ÚV Troubky čerpána voda dvěma směry do hlavního vodojemu Švédské Šance 2x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m řadem DN700 a do vodojemu Čekyně 1x5000 m3 s max. hlad. 277,0 m n.m řadem DN500 a propojovacím řadem DN350 zaústěným do společného výtlaku z Brodku DN400. Jižní a jihovýchodní část Přerovska je zásobena přes VDJ Švédské Šance. Severní a severozápadní část Přerovska je zásobena z VDJ Čekyně.

Zásobovací řad OC DN 500, který vede v souběhu s výtlakem OC DN 700 je dnes využíván jako výtlak z ÚV Troubky do VDJ Čekyně a jako zásobovací řad, který zásobuje z VDJ Švédské Šance DTP Přerov s akumulací PK Horní Moštěnice 100 m3  s max. hlad. 246,75 m n.m a jsou na něj napojeny obce Bochoř, Vlkoš, Lověšice, Věžky, část Horních Moštěnic a část Přerova.

Obce Troubky a Henčlov jsou napojeny přímo z výtlaku DN700 přes redukční a vodoměrné šachty.

Z vodojemu Švédské Šance je kromě DTP popis viz výše zásobeno

město Přerov – jižní část a jeho místní části Újezdec a Kozlovice

větev Moštěnická až Stará Ves

větev Pavlovice

větev Dřevohostice

Z vodojemu Čekyně je zásobena severní část Přerova a městské část Předmostí, Dluhonice, Popovice, Žeravice.

větev Brodecká;

Z tohoto skupinového vodovodu je zásobeno těchto 51 sídelních celků:

Beňov, Bochoř, Brodek u Přerova, Císařov, Citov, Čechy, Dobrčice, Domaželice, Dřevohostice, Grymov, Horní Moštěnice, Hradčany, Kokory, Křtomil, Lipová, Líšná, Luková, Majetín, Nahošovice, Pavlovice u Přerova, Podolí, Prusy, Přerov (vč. m.č. Henčlov, Kozlovice, Předmostí, Lověšice, Dluhonice, Újezdec, Čekyně, Lýsky, Popovice, Vinary, Žeravice, Pěnčice), Přestavlky, Radkova Lhota, Radkovy, Radslavice, Rokytnice, Říkovice, Stará Ves, Šišma, Troubky, Tučín, Turovice, Věžky, Vlkoš, Želatovice

V řešeném období se uvažuje s vybudováním nových vodovodů, které budou napojeny na SV Přerov. Jedná se o obce:

- Nelešovice (předpoklad výstavby vodovodu)

Skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou

V roce 2003 byl dokončen přivadeč DN 500 Fulnek – Hranice – Přerov, který řeší přivedení vody ze systému Ostravského oblastního vodovodu a zajištění stálých dodávek vody pro průmyslovou zónu v Hranicích, města Hranice, Lipník nad Bečvou a skupinového vodovod Přerov (Čekyně).

Od přivaděče III. větve OOV je přívodní řad do nové akumulace 2 x 3000 m3 Moravská Brána s max. hladinou vody 329,00 m n.m. a min. hladinou 324,70 m n.m  u obce Střítež nad Ludinou. Zde se napojuje přívodní řad DN 500 do Hranic, ukončený u šachty průmyslové zony (CTPark) na přivaděči DN 300, kterým je přivedena voda do města Lipník nad Bečvou a dále přes přivadeč DN500 až do Přerova (Čekyně). Na přívodní řad DN300 mezi Lipníkem nad Bečvou a Hranicemi je přímo napojeno pouze Jezernice, obce Drahotuše, Klokočí a Slavíč jsou napojeny z DTP Hranic. Na přívodní řad DN500 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem jsou napojeny obce Osek nad Bečvou, přívod k ČS Veselíčko, Prosenice, přívod k VDJ Buk II, z kterého jsou napojeny skupiny obcí Buk, Radvanice, Proseničky, Lázníky, Lázníčky, Sobíšky, Zábeštní Lhota, Penčice, Penčičky, Čekyně a současně se z tohoto přívodního řadu plní VDJ Sv. Anna z které je zásobována obec Trnávka.

S ohledem na umístění akumulace Moravská Brána a tím mírnému zvýšení tlakových poměrů v přivaděči bylo nutné na obou přívodech do Hranic osadit nové redukce tlaku pro obě tlaková pásma (dolní i horní). Tyto redukce jsou umístěny ve stávajícím objektu na Bezručově ulici v Hranicích a nově je vybudována redukční šachta na ul. Vrchlického, kde se propojují obě tlaková pásma. V rámci změny systému se dále v Hranicích provedly úpravy u věžového vodojemu Hranice, vybudoval se  vodovodní řad Pod Hůrkou, provedl se propoj pod Bílým Kamenem, propoj Havlíčkova – Paseky pod Křivým, vybudoval se vodovodní řad Tyršova – Pod Křivým, provedl se propoj DN 300 ul. Šromotova. V ČS Drahotuše se provedli úpravy spočívající v možném otočení směru toku vody do Lipníka nad Bečvou a dále do Přerova. Obec Teplice nad Bečvou je napojena přes ZČS s ukončením výtlaku v koncovém VDJ 250 m3.

Větev pro Klokočí je zásobena z DTP Hranic a Drahotuš s VDJ Klokočí 250 m3 s max hladinou vody 290,00  m n.m. Z VDJ Klokočí je voda čerpána pro směr Hrabůvka a na VDJ Milenov. Napojeni větve na Loučku je v ČS Loučka umístěné vedle VDJ 2x800 m3 Lipník nad Bečvou a výtlakem se voda dopravuje do VDJ Loučka 250 m3 a odtud gravitačně přes Bohuslávky do Dolního Újezdu a dále Staměřic a do Skoků

Odbočná větev pro Osek nad Bečvou zásobuje obce Nové Dvory a Oldřichov. Obec Vinary je zásobena odbočkou z řadu DN 500 a část obce nově také přes AT stanici.

ÚV Lhotka slouží v současné době pro potřeby SV Potštátsko.

V Hranicích  je vodojem Hůrka mimo provoz a VDJ Pod Bílým Kamenem slouží jako akumulace pro záložní zdroj Nová odbyt. V Lipníku nad Bečvou je vodní zdroj veden jako záložní s využitím výtlaku DN200 na zásobovací řad pro průmyslovou zónu.

Vodovod je ve správě VaK Přerov a.s. - provoz Hranice.

Pro tento skupinový vodovod slouží kromě OOV další dva zdroje jako záložní:

1. prameniště Nový odbyt s kapacitou Qmax = 45 l/s

2. prameniště Závrbek s kapacitou Qmax = 20 l/s

Tento vodovod zásobuje tyto sídelní celky:

Bohuslávky, Buk, Čekyně, Dolní Újezd, Drahotuše, Hranice, Jezernice, Klokočí, Lazníky, Lipník nad Bečvou, Loučka, Milenov, Nové Dvory, Osek nad Bečvou, Penčice, Podhůra, Prosenice, Proseničky, Radvanice, Rybáře, Slavíč, Sobíšky, Teplice nad Bečvou, Trnávka, Tupec, Velká, Veselíčko, Vinary, Zábeštní Lhota, Oldřichov, Staměřice, Skoky, Lazničky, Penčičky, Hlinsko, Hrabůvka, Lhotka, Polom, Špičky, Týn nad Bečvou

Skupinový vodovod Záhoří

SV je zásoben ze zdroje Ústí s průměrnou kapacitou 13 l/s. Řídícím vodojemem skupinového vodovodu je věžový VDJ Opatovice objemu 200 m3, max. hladina 273,51 m n.m.

Tento vodovod je ve správě VaK Přerov a.s. - provoz vodovodů Hranice a zásobuje těchto 20 sídelních celků:

Bezuchov, Blazice, Dolní Nětčice, Horní Nětčice, Malhotice, Opatovice, Oprostovice, Paršovice, Provodovice, Radotín, Rakov, Skaličku, Soběchleby, Ústí, Valšovice, Vitonice, Všechovice, Zámrsky – Kamenec, Žákovice a nově od roku 2016 obec Lhotu u Lipníka

Stávající systém zásobování SV ze zdroje Ústí pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou nových vodovodů pro nové obce, které by byly napojeny na SV Záhoří se v řešeném období neuvažuje.

Skupinový vodovod Černotín

Zdrojem vody byla sběrná studna v Černotíně s ÚV s kapacitou 2,5 l/s. Sběrná studna má v současnosti zrušený odběr podzemní vody. V současnosti je realizovaná změna způsobu zásobení SV Černotín vodou a hlavním zdrojem pitné vody je OOV, kde na přivaděč Fulnek – Hranice je napojen přívodní řad DN 150 ve směru do Bělotína a bude zásobovat skupinový vodovod.

Obec Bělotín, Nejdek, Lučice, Kunčice a Polom nemají vlastní akumulaci a odebírají vodu přímo z přivaděče OOV do Hranic a tudíž jsou již řazeny jako samostatný skupinový vodovod Bělotín a samostatný vodovod Polom.

Tento vodovod je ve správě VaK Přerov a.s. - provoz Hranice a zásobuje tyto 3 sídelní celky: Černotín, Hluzov , Špičky

S výstavbou nových vodovodů pro nové obce, které by byly napojeny na SV Černotín, se v řešeném období neuvažuje.

Skupinový vodovod Bělotín

Zdrojem vody skupinového vodovodu je OOV a skupinový vodovod je napojen přímo na přivaděč Fulnek – Hranice přívodním řadem DN 150 ve směru do Bělotína. SV obsahuje celkem 8 obcí jejich rozvodné sítě, objekt napojení – vodoměrnou a redukční šachtu Bělotín, 2 akumulace, zrychlovací čerpací stanici Kunčice a Nejdek

Tento vodovod je ve správě VaK Přerov a.s. - provoz vodovodů Hranice a zásobuje těchto 8 sídelních celků:

Bělotín, Nejdek, Lučice, Černotín, Špičky, Polom, Kunčice, Hluzov

Obec Bělotín, Nejdek, Lučice, Kunčice nebudou mít vlastní akumulaci a budou odebírat vodu přímo z přivaděče OOV do Hranic.

S výstavbou nových vodovodů pro obce, které by byly napojeny na SV Bělotín  se v řešeném období neuvažuje.

Skupinový vodovod Podhoří

SV je zásoben z jímacího území Peklo s kapacitou 4 l/s.

Tento vodovod je ve správě VaK Přerov a.s. - provoz vodovodů Hranice a zásobuje pouze obec Podhoří. Současně lze dodávat vodu přívodním řádem do VDJ Jezernice.

Stávající systém zásobování SV ze zdroje Peklo pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou nových vodovodů pro nové obce, které by byly napojeny na SV Podhoří, se v řešeném období neuvažuje.  V případě dlouhodobého sucha je nezbytné technicky řešit napojení skupinového vodovodu Podhoří na skupinový vodovod Hranice – Lipník nad Bečvou.

Skupinový vodovod Kojetín

Jedná se o skupinový vodovod Kojetín, který je zásoben ze dvou zdrojů:

- hlavním zdrojem jsou povrchové vody z dvou jezer (Tovačov I Sever, Tovačov II (Troubecké jezero) a podzemní vody ze studní z lokality areálu ÚV Troubky a z lokality Troubky – les. Kapacita úpravny ÚV Troubky je Qprojekt = 300 l/s a kapacita zdrojů je

- záložním zdrojem jsou dvě studny s kapacitou Q = 10 l/s v Klopotovicích (okres Prostějov) s  čerpací stanicí a akumulací 200m3,

Z ÚV Troubky se čerpá voda do rozdělovacího vodojemu Polkovice, objemu 2x1500 m3, max. hladina 254,50 m n.m. výtlaky z Klopotovic PE DN150, z Troubek ocel. 250, PVC 200. Výtlak z Klopotovic na VDJ Polkovice slouží současně jako přívodní řad. Z tohoto vodojemu je gravitačně zásobena

větev VDJ Polkovice – Lobodice - Tovačov

větev VDJ Polkovice – Klopotovice – Oplocany – Biskupice

větev VDJ Polkovice – Kojetín – Uhřičice – Křenovice – Popůvky – Kovalovice

větev VDJ Polkovice - Sv. Anna - Kojetín – Měrovice – Stříbrnice – Vrchoslavice – Dlouhá Ves - Vitčice

větev VDJ Polkovice - Tvorovice  – Hruška – Němčice (okres Prostějov)

větev VDJ Polkovice - Obědkovice – Klenovice (okres Prostějov)

Tento vodovod je ve správě VaK Přerov a.s. – provoz vodovodů Přerov a zásobuje těchto 21 sídelních celků (z toho 11 na území bývalého okresu Přerov a 10 na území bývalého okresu Prostějov) :

Obce na území bývalého okresu Přerov

Oploceny, Polkovice, Uhřičice, Popůvky, Kovalovice, Měrovice na Hané, Stříbrnice, Kojetín, Tovačov, Tovačov – Annín, Křenovice

Obce na území bývalého okresu Prostějov:

Vitčice, Obědkovice, Tvorovice, Klenovice na Hané, Hruška, Vrchoslavice, Dlouhá Ves, Němčice nad Hanou, Klopotovice, Biskupice

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou napojeny na SV Kojetín.

Skupinový vodovod Kelčsko

Je zásoben ze zdroje s ÚV Kelč situovaným na okrese Vsetín.

Skupinový vodovod Kelčsko začíná ÚV Kelč, odkud se voda čerpá do VDJ Stráň 1x200 m3. Z něho jde voda do věžového VDJ Rouské 2x50 m3 a do VDJ Strážný 1x250 m3. Z VDJ Strážný jsou zásobeny Horní a Dolní Těšice a také VDJ 2x46 m3 Němetice. Z tohoto VDJ jsou zásobeny Zámrsky a Němetice, které jsou již na bývalém okrese Vsetín.

Tento skupinový vodovod je ve správě VaK a.s. Vsetín a zásobuje těchto 5 sídelních celků (tři na bývalém okrese Přerov a dvě na bývalém okrese Vsetín – Zlínský kraj):

Dolní Těšice

Horní Těšice

Rouské

Zámrsky (včetně část Kamenec), obec Zámrsky je na bývalém okrese Vsetín

Němetice

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou napojeny na SV Kelčsko.

Skupinový vodovod Potštát

Zdrojem skupinového vodovodu je jímací území Lhotka s vydatností max. 14 l/s odkud je voda čerpána do ÚV s čerpací stanicí Lhotka. Z ČS je voda čerpána jednou větví směrem na Potštát a druhou větví do VDJ. Střítež nad Ludinou.

Na výtlaku směrem na Potštát je umístěna přečerpávací stanice (u VDJ Radíkov), výtlak pokračuje přes obec Středolesí a je ukončen ve vodojemu Potštát 1x250 m3 s max. hladinou 545,5 m n.m.. Odbočkou z výtlaku je přes redukci tlaku připojena  městská část Hranic – Uhřínov a obec Boškov.  Z VDJ Potštát je zásobena obec Potštát a nedaleká obec Kyžlířov a Kovářov jejichž zásobování je zajištěno pomocí dvou ATS. Nově je od roku 2017 napojena na potštátskou větev obec Lipná přes redukci tlaku.

Na výtlaku směrem do VDJ Střítež je na odbočné větvi přes redukci tlaku zásobena obec Olšovec. Z VDJ Střítež je zásobena obec Střítež, kde jsou tři tlaková pásma zajištěna redukcí tlaku (DTP) a ATS stanicí  (HTP)

Současně lze předmětný skupinový vodovod zásobovat z SV Hranice - Lipník nad Bečvou, který je napájen vodou z OOV a to stávajícím přivaděčem ÚV Lhotka – Hranice. Ze systému OOV lze vodu gravitačně dopravit do akumulace v ÚV Lhotka, kde je k dispozici pro směr Střítež i směr Potštát.

Tento vodovod je ve správě VaK Přerov a.s. - provoz vodovodů Hranice a zásobuje těchto 8 sídelních celků:

Potštát, Kyžlířov, Kovářov, Lipná, Božkov, Středolesí, Uhřínov, Olšovec, Střítež nad Ludinou

S výstavbou nových vodovodů pro obce, které by byly napojeny na SV Potštátsko se v řešeném období neuvažuje.

Skupinový vodovod Hustopeče nad Bečvou

Zdrojem je prameniště s ÚV Poruba, součástí ÚV je také ČS pro Hustopeče, Palačov a Lešnou a akumulace 1x400 m3, max. hladina 288,00 m n.m. Z této ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Hustopeče nad Bečvou 2x250 m3, max. hladina 328,30 m n.m.a z VDJ vedeny rozvodné řady SV.

Na investování se podílely okresy Nový Jičín a Vsetín s kapacitou pro okres Přerov Q = 12 l/s.

Tento vodovod je ve správě obecního úřadu Hustopeče nad Bečvou a zásobuje v okrese Přerov tyto 3 sídelní celky:

Hustopeče nad Bečvou

Vysoká

Poruba

V řešeném období se uvažuje s vybudováním nového vodovodu, který bude napojen na SV Hustopeče nad Bečvou:

Skupinový vodovod Milotice nad Bečvou

SV Milotice je napojen na SV Hustopeče nad Bečvou, který zásobuje kromě Milotic nad Bečvou i sídelní celky Hustopeče nad Bečvou, Poruba, Vysoká.

Zdrojem je prameniště s ÚV Poruba, součástí ÚV je také ČS pro Hustopeče, Palačov, Lešnou a Milotice nad Bečvou a akumulace 1x400 m3, max.hladina 288,00 m n.m. Z této ÚV je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Hustopeče nad Bečvou 2x250 m3, max.hladina 328,30 m n.m.a z VDJ vedeny rozvodné řady SV, na které je napojen SV Milotice nad Bečvou.

S výstavbou nových vodovodů pro obce, které by byly napojeny na SV Milotice nad Bečvou se v řešeném období neuvažuje.

Skupinový vodovod Skoky

Zdrojem je především prameniště Řícký potok s kapacitou Q = 2,7 l/s a vrt Zavadilka s kapacitou Q = 1,0 l/s. Vodovod je zásoben přes přečerpávací stanici Dolní Újezd do vodojemu 1 x 250 m3 Staměřice s max. hladinou 409,95 m n.m. a dál z vodojemu do rozvodné sítě obcí Staměřice a Skoky.

Vodovod je ve správě obecního úřadu Dolní Újezd, který zásobuje tyto 2 sídelní celky:

Skoky

Staměřice

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů, které budou napojeny na SV Skoky – Staměřice.

Skupinový vodovod Radíkov

Přivaděčem ÚV Lhotka – Hranice, který je napájen ze systému OOV je gravitačně napájena akumulace v ÚV Lhotka. Z ČS v ÚV Lhotka se výtlačným řadem z tvárné litiny DN 100, délky 1,7 km a PVC 100, délky 1,5 km se přivádí voda do VDJ Radíkov a odtud je využit gravitační řad pro zásobení obce Radíkov. U VDJ Radíkov je ČS, z této ČS vede výtlačný řad PVC DN 100,  do VDJ Středolesí. Na tomto řadu je vybudována odbočka pro napojení obce Uhřínov a obec bude zásobena ze SV Hranice. Nutná bude rovněž postupná rekonstrukce stávající rozvodné sítě v obci.

Skupinový vodovod Výkleky

Zdrojem pitné vody zásobující SV Výkleky je vodovod obce Velký Újezd, která se rozprostírá na území bývalého okresu Olomouc. Přívodní gravitační řad je napojen na okraji obce Velký Újezd a je veden podél státní silnice do obce Výkleky.

Vodovod je ve správě obecního úřadu Výkleky.

Skupinový vodovod Hranice a Skupinový vodovod Lipník nad Bečvou a Skupinový vodovod Skoky jsou součástí SK Hranice – Lipník - Přerov

- Na území bývalého okresu Prostějov jsou v provozu tyto skupinové vodovody:

-  SV Prostějov

-  SV Konice

-  SV Kostelec na Hané - Vodovod Pomoraví

-  SV Mostkovice - Vodovod Pomoraví

-  SV Plumlov – Vícov

-  SV Dobrochov

-  SV Čunín – Křemenec

-  SV Drahanská vrchovina

-  SV Haná

-  SV Ivaň

-  SV Slatinky

-  SV Klopotovice

-  SV Doloplazy

-  SV Skalka

-  SV Kladky

-  SV Dzbel

Skupinový vodovod Prostějov

SV Prostějov je největším skupinovým vodovodem na bývalém okrese Prostějov, který je v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s. Zabezpečení dodávky vody do SV je z vlastních zdrojů, jednotlivými zdroji vody pro zásobování vodou Prostějova jsou:

prameniště Smržice, prameniště je využíváno od roku 1906, jedná se o studny S I–S IV, celková vydatnost zdroje je 78 l/s-1. Z hlavní sběrné studny je voda nasávána dvěma čerpadly a dopravována výtlačným řadem do propojovací šachty, odkud vede výtlak DN 350 do VDJ Stráž, anebo přívodní řad DN 350 přímo do Prostějova. Vzhledem ke zjištěnému zvýšenému obsahu radonu v jímacím území Smržice je veškerá voda čerpána do VDJ Stráž, kde se odradonovává. Čerpaná surová voda z JÚ Smržice je přivedena výtlačným potrubím do rozdělovací šachty a je bez míchání s vodou z ČS Hrdibořice a ČS Dubany rozdělena do obou reaktorů. Z reaktorů pak odradonovaná voda přechází do VDJ Stráž a dále gravitačními zásobovacími řady do rozvodné sítě města Prostějova.

prameniště Hrdibořice, zdrojem vody je jímací území sestávající se ze tří pramenišť – jímacích vrtů, celková vydatnost zdroje je 110   l/s-1. Surová voda z jednotlivých pramenišť se mísí před ÚV Hrdibořice. ÚV obsahuje dvě akumulace – 500 m3 pro čerpací stanici s akumulací Dubany a 670 m3 pro VDJ Stráž. Voda z jednotlivých akumulací je čerpána jednak do VDJ Stráž a odtud gravitací do spotřebiště, a jednak do ČS Dubany s akumulací 2 x 150 m3, max.hl. 226,00 m n.m, odkud je voda dále čerpána do VDJ Stráž. Z výtlaku OC DN 350 na Stráž jsou napojeny obce Dubany a Olšany a z akumulace ČS Dubany obce Vrbátky a Štětovice.

prameniště Brodek u Prostějova, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 30–40 l/s-1. Voda je čerpána výtlačným potrubím PVC DN 150 do akumulace 2 000 m3 čerpací stanice Brodek. Do akumulace 2 000 m3 s max.hl. 252,65 m n.m čerpací stanice Brodek přitéká voda potrubím DN 500 ze směšovacího válce. do nějž jsou zaústěna všechna potrubí z vrtů. Z akumulace je voda upravená chlorováním čerpána výtlačným potrubím LT DN 400 do VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3, max.hl. 287,50 m n.m.Odtud je voda gravitací dopravována do spotřebiště – samostatného okrsku jižního města Prostějova. Ze zásobovacího řadu jsou napojeny obce Dětkovice a Určice. Z ČS Brodek je obcí Ondratice vedeno výtlačné potrubí LT DN 150 do VDJ Ondratice 500 m3 . Z VDJ jsou zásobeny Sněhotice, Ondratice a Brodek u Prostějova.

prameniště Kelčice, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 12 l/s-1. Z vrtů je voda čerpána samostatnými výtlačnými potrubími PVC DN 150 do akumulace 2 x 250 m3. Z akumulace je voda čerpána výtlačným potrubím LT 250 do VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3. Podél výtlačného řadu je položen zásobovací řad PVC DN 150 pro obce Vranovice a Kelčice, který je napojen na zásobovací řad LT 400 pro Prostějov z VDJ Dětkovice.

prameniště Dubany, zdrojem vody je jímací území s vrty o celkové vydatnosti 30 l/s-1. Voda z vrtů je čerpána do sběrné studny a odtud je přivedena potrubím DN 200 do akumulace 2 x 150 m3 s max. hl. 226,60 m n.m.Do této akumulace je rovněž zaústěno výtlačné potrubí PVC DN 200 z ČS Hrdibořice. Voda z JÚ Dubany a částečně z ÚV Hrdibořice, upravená chlorováním je čerpána potrubím OC DN 350 do VDJ Stráž, přímo do nádrží VDJ.

Objekty, z nichž jsou rozvodné sítě SV zásobovány pitnou vodou:

VDJ Stráž 5 400 m3, max.hl. 287,00 m n.m. Vodojem je umístěn na k.ú. Smržice. Mimo objekt VDJ jsou ještě dvě podzemní armaturní šachty, do kterých je napojen výtlak ze Smržic a výtlak z pramenišť v Hrdibořicích a zásobovací řad DN 1000 do Prostějova. Výtlak z prameniště Dubany je zaústěn přímo do nádrží VDJ.

VDJ Dětkovice 2 x 2 500 m3, max.hl. 287,50 m n.m. Vodojem je umístěn na k.ú. Dětkovice. Slouží jako druhá významná akumulace vody pro Prostějov. Do vodojemu je přiveden výtlak LT DN 400 z prameniště Brodek u Prostějova a výtlak LT DN 250 z prameniště Kelčice. Zásobovací řad do Prostějova je z LT DN 400. Ze zásobovacího řadu jsou napojeny obce Dětkovice a Určice.

Trubní vedení pro zásobování SV vodou:

Výtlačný řad z ČS Smržice do VDJ Stráž – LT DN 350, délka 3 155 m

Zásobovací řad Smržice – Prostějov – ET DN 350,400 - částečně mimo provoz

Výtlačné potrubí Hrdibořice – VDJ Stráž – OC DN 350, délka 7 868 m

Výtlačný řad ČS Brodek u PV – VDJ Dětkovice – LT DN 400, délka 5 846 m

Zásobovací řad VDJ Dětkovice – Prostějov – LT DN 400, délka 6 721 m

Výtlačný řad ČS Hrdibořice – VDJ Dubany – PVC DN 200, délka 6 477 m

Výtlačný řad ČS Kelčice – VDJ Dětkovice – LT DN 250, délka 3 652 m

Zásobovací řad pro Prostějov z VDJ Stráž – OC DN 1000, 800,600, celková délka 5 949 m

Vodovod je ve správě společnosti VaK Prostějov a.s., který zásobuje těchto 23 sídelních celků:

Bedihošť, Brodek u Prostějova, Čehovice, Dětkovice, Dobromilice, Držovice, Hradčany-Kobeřice, Hrdibořice, Hrubčice, Ivaň, Kralice na Hané, Ondratice, Prostějov, Seloutky, Smržice, Určice , Štětovice, Hablov, Olšany u Prostějova, Vrbátky, Dubany, Sněhotice, Kraličky, Domamyslice, Vrahovice

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Při nárůstu potřeby vody nad možnosti stávajících zdrojů se do výhledu uvažuje s propojením SV Prostějov na vodovod Pomoraví. To si vyžádá vybudování propojovacího řadu „Z“ mezi VDJ Křelov 2 x 5 000 m3 a VDJ Stráž 5 400 m3, propojovací řad „Z“ bude napojen ve stávající rozdělovací šachtě Topolany, kde je vybudována odbočka pro navržený propojovací řad „Z“. Tento přiváděcí řad „Z“ se předpokládá vybudovat z tvárné litiny DN 400 v délce 12 243 m po navrženou zrychlovací čerpací stanici Studenec (30–40 l/s-1, výhledově až 100 l/s-1). Od ZČS se navrhuje vybudovat výtlak z tvárné litiny DN 400 v délce 1 572 m až do stávajícího VDJ Stráž.  V dlouhodobých koncepcích bylo uvažováno i s rozšířením akumulace stávajícího VDJ Stráž. Vybudování propojovacího řadu „Z“ i rozšíření VDJ Stráž není s ohledem na stávající potřebu vody a vysokou finanční náročnost v současnosti nutné a s případným vybudováním řadu a rozšířením akumulace o 2 x 5000 m3 se předpokládá ve výhledu. Na toto propojení budou následovat opatření ve SV Olomouc – viz. popis Olomouc.

Skupinový vodovod Konice

Zdrojem vody SV vodovodu jsou vlastní zdroje – jímací území Hvozd a vrty K 1 a K2 o vydatnosti Q = 19,6 l/s-1.

Surová voda je jímána v prameništi Hvozd (násoskový řad I a II, vrt K1 aK2) a ze sběrné studny je upravená voda čerpací stanicí čerpána do dvou směrů – do VDJ Ponikev 1x 250 m3 a do VDJ Hvozd 2 x 150 m3 .( současně přes síť je plněn VDJ Vojtěchov 1 x 100 m3  . Z VDJ Ponikev je zásobena obec Ponikev a řadem přes síť obce Březsko je gravitačně plněn vodojem Konice 250 m3, který v současné době zásobuje téměř celé město Konice vodou.Ze šachty u VDJ Konice odbočuje gravitační zásobovací řad  přes redukční šachtu do obce Ladín a do vodojemu Ladín 2 x 250 m3  , ze kterého je zásobováno HTP ve městě Konice.

Z VDJ Hvozd je řadem zásobována obec Hvozd. Gravitační řad je veden za obec, kde se voda rozděluje do dvou směrů. Gravitačním řadem je přes rozvodnou síť obce Klužínek přiveden do VDJ Klužínek 1 x 50 m3, odtud je napojena přes redukční šachtu obec Ochoz.

Ze šachty je veden gravitační řad k obci Hačky, kde v šachtě odbočí řad do VDJ Hačky 1 x 100 m3, z tohoto vodojemu je zásobena obec Rakůvka a řadem po redukci v šachtě obec Raková u Konice.

Z šachty je gravitační řadem od VDJ Hvozd přivedena voda do VDJ Bohuslavice 1 x 100 m3, z nějž je gravitačně zásobena obec Bohuslavice s redukcí tlaku v šachtě. Vedle VDJ Bohuslavice je situována ČS Bohuslavice, odkud je voda výtlakem přivedena do VDJ Polomí 150 m3 a zároveň je čerpána do sítě obce Hačky. Z VDJ Polomí je gravitačně zásobena obec Polomí a mimo čerpání společným výtlačným řadem do obce Hačky VDJ Vojtěchov 1 x 100 m3 je plněn čerpáním společného čerpadla i pro VDJ Hvozd. Výtlačný řad před obcí Vojtěchov je veden přes síť obce až do VDJ Vojěchov. Mimo čerpání je obec zásobena gravitačně z VDJ společným výtlačným i zásobovacím řadem.

Z tohoto skupinového vodovodu je zásobeno těchto 13 sídelních celků:

Konice, Hvozd, Klužínek, Vojtěchov, Ladín, Březsko, Ponikev, Ochoz, Rakůvka, Raková u Konice, Polomí, Hačky, Bohuslavice

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou není vyhovující. Vydatnost jímacího území Hvozd je nižší než se původně předpokládalo.

Skupinový vodovod Kostelec na Hané (součást Vodovodu Pomoraví)

Zdrojem pitné vody je převzatá voda z VDJ Stráž Skupinového vodovodu Prostějov, 5400 m3, max. hl. 283,00 m n. m.  Z VDJ Stráž vede přiváděcí řad ze kterého jsou zásobovány obce a jejich místní části Čelechovice na Hané, Studenec, Kaple a Kostelec na Hané. Za Kostelcem se řad rozvětvuje směrem na Přemyslovice a na Ptení. Z Přemyslovické větve jsou zásobovány Čechy pod Kosířem, Stařechovice, Služín, Hluchov, Přemyslovice, Štarnov, Nová Dědina, Stražisko, Růžov a Maleny. Za Hluchovem je odbočka pro  Pěnčín, Kandii, Laškov, Laškovský Dvorek a Krakovec. Z Ptenské větve jsou zásobovány Bílovice, Lutotín, Lešany, Zdětín, Ptení, Ptenský Dvorek a Holubice.

Přívodní a zásobovací síť  SV Kostelec na Hané tvoří tyto objekty:

přívodní a výtlačné řady a akumulace

přívodní řad DN 400 tvárná litina 2076 m, z VDJ Stráž do VŠ Čelechovice na Hané

přívodní řad DN 300 tvárná litina 4165 m, z VŠ Čelechovice do ZČS Lutotín (na konci Kostelce na Hané směrem na Hluchov)

výtlačný řad DN 200 PVC 3202 m ze ZČS Lutotín do zemního VDJ Čechy pod Kosířem 2x150 m3 (334,50 - 331,25) s čerpací stanicí

výtlačný řad DN 200 PVC 3156 m z VDJ Čechy do zemního VDJ Hluchov 2x100 m3 (394,5 -391,75) s čerpací stanicí

výtlačný řad DN 150 PVC 1735 m z VDJ Hluchov do zemního VDJ Přemyslovice 2x150 m3 (444,00 - 441,75) s čerpací stanicí

výtlačný řad DN 100 PVC 2634 m z VDJ Přemyslovice do zemního VDJ Štarnov 2x100 m3 (485,00-482,25)

přívodní řad DN 100 PE 1100 m z RVS Přemyslovice (napojen na konci Přemyslovic směrem na Růžov) do zemního VDJ Stražisko 150 m3 (380,00-377,25)

přívodní řad DN 150 PVC 3072 m z VDJ Hluchov do zemního VDJ Pěnčín 2x200 m3 (374,00-371,25)

přívodní řad DN 150 PVC 1653 m ze ZČS Lutotín do ZČS Bílovice

výtlačný řad DN 150 PVC 1281 m ze ZČS Bílovice do zemního vodojemu Bílovice 2x150 m3 (306,00-303,25) s čerpací stanicí

výtlačný řad DN 150 PVC 2110 m z VDJ Bílovice do věžového VDJ Zdětín 150 m3 (385......

přívodní řad DN 150 PVC 3180 m z VDJ Zdětín do zemního VDJ Ptení 2x150 m3 (375,00-372,25)

zásobovací řady

řad výtlačný DN .... ... 2238 m z ATS Čelechovice do VŠ Kaple

řad - rezerva DN 100 PVC 1273 m a DN 150 PVC 576 m z VŠ Slatinky do RVS Kaple

řad DN 150 PVC 568 m z VDJ Čechy k přerušovací komoře (PK) Služín (301,00) pro RVS Čechy a do PK Služín pro RVS Služín a Stařechovice

řad DN 100 PVC 1131 m od PK Služín do VŠ Čechy pod Kosířem

řad DN 100 PVC 1904 m z PK Služín do VŠ Služín

řad DN 100 PVC 780 m z RVS Služín (napojen na RVS na začátku Služína od Stařechovic) do VŠ Stařechovice

řad DN 100 PVC 860 m z VDJ Hluchov do VŠ Hluchov přes PK Hluchov (370,00)

řad DN 150 PVC 734 m z VDJ Přemyslovice do RVS Přemyslovice DTP

řad DN 100 PVC 806 m z VDJ Štarnov do VŠ Nová Dědina a Štarnov - 90 m

ve vlastnictví Vodovodu Pomoraví, 716 m ve vlastnictví obce Přemyslovice

řad DN 100 PVC 1427 m z VDJ Štarnov do PK Přemyslovice HTP

řad DN 80 PE 150 m z přívodního řadu do VDJ Stražisko (napojen na přívodní řad nad osadou Růžov) do VŠ Ružov

řad DN 100 PE 1816 m z VDJ Stažisko do VŠ Maleny

řad DN ........... 1229 m z VDJ Pěnčín do VŠ Kandia

řad DN............ 1433 m z VŠ Kandia do VŠ Laškov

řad DN ...........  950 m z VŠ Kandia do VŠ Dvorek

řad DN............ 1063 m z VŠ Laškov do VŠ Krakovec

řad DN 100 PVC 1353 m z VDJ Bílovice do VŠ Bílovice

řad DN 100 PVC 1575 m z VDJ Bílovice do VŠ Lešany

řad DN 100 PVC 1081 m z VDJ Bílovice do VŠ Lutotín

řad DN 150 PVC 785 m a DN 100 PVC 2578 z VDJ Ptení do RVS Pten. Dvorek

řad výtlačný DN ..... 900 m z VDJ Ptení do RVS Holubice

RVS v obcích a místních částech - převážně DN 80 a100, v menší míře DN 150

Čelechovice na Hané 6858 m

Kaple 487 m

Kostelec na Hané ......

Čechy pod Kosířem 5500 m

Stařechovice ......

Služín 1643 m

Hluchov .......

Přemyslovice 8106 m

Štarnov .........

Nová Dědina 3514 m

Stražisko 4214 m

Růžov 522 m

Maleny 1298 m

Pěnčín 5455 m

Kandia 1523 m

Laškov 2457 m

Laškov. Dvorek 727 m

Krakovec 1412 m

Bílovice ........

Lutotín 1221 m

Lešany 3182

Zdětín 3437 m

Ptení 5563 m

Pten. Dvorek 2665 m

Holubice 148 m

Skupinový vodovod Mostkovice

Zdrojem pitné vody je převzatá voda ze Skupinového vodovodu Prostějov ve vodoměrné šachtě Domamyslice. SV Mostkovice zásobuje obce Mostkovice a Ohrozim a místní části města Plumlova Soběsuky, Žárovice a Hamry.

Přívodní a zásobovací síť SV Mostkovice tvoří tyto objekty:

přívodní a výtlačné řady a akumulace

přívodní řad DN 200 PVC 1540 m z VŠ Domamyslice do ZČS Mostkovice

výtlačný řad DN 200 PVC 2242 m ze ZČS Mostkovice do VDJ Mostkovice 2x500 m3 s čerpací stanicí

výtlačný řad DN 80 PVC 1889 m z VDJ Mostkovice do VDJ Ohrozim 2x100

zásobovací řady

řad DN 200 PVC 894 m z VDJ Mostkovice do VŠ Mostkovice

řad DN 100 PVC 688 m z  VDJ Ohrozim do VŠ Ohrozim

řad DN 150 PE 2897 m z VDJ Ohrozim do do VŠ Soběsuky

RVS v obcích a místních částech obcí - převážně PVC DN 80 a 100

Mostkovice 9337 m

Ohrozim 3878 m

Soběsuky 4677 m

Žárovice 3158 m

Hamry 3389 m

Skupinový vodovod Plumlov – Vícov

SV Plumlov – Vícov v současné době řeší zásobování pitnou vodou v Plumlově, Vícově a části obce Soběsuk. Tento vodovodní systém je zásobován vodou ze dvou samostatných pramenišť. Z hlediska priorit se jedná v první řadě o jímací území Pohodlí (jímací zářezy o kapacitě 1,5 l/s-1 svedené do sběrné jímky, vydatnost prameniště Pohodlí je možné posílit z vrtu HV – 2a, situovaného v blízkosti trasy násoskového potrubí -  kapacita 1,0 – 1,5 l/s-1), doplňkový zdroj pro tento systém tvoří prameniště Kněží Hora (studny S1, S2, S3 s celkovou kapacitou 3,6 l/s-1). Ze sběrné jímky jímacího území Pohodlí je voda dopravována násoskovým řadem z PVC DN 150 dl. 4 242 m do VDJ Vícov – Dolní 2 x 70 m3, max. hl. 390,50 m n.m. Druhým zdrojem vody vodovodu Plumlov jsou tři studny v prameništi Kněží Hora, z těchto studní je voda čerpána do společného přívodního řadu, kterým je voda dopravována do stávající ATS Kašparák. Systém stávajícího zásobování je tedy závislý na dvou samostatných zdrojích vody. Z prameniště Pohodlí je vedena voda násoskovým řadem do VDJ Vícov – Dolní 2 x 70 m3. Na trase tohoto násoskového řadu je vybudována odbočka pro zásobení místní části Holubice. Z násoskového řadu je odbočným řadem voda gravitačně přiváděna do VDJ Holubice 30 m3, kde je hygienicky zabezpečena a pomocí automatické tlakové stanice dopravována do obce Holubice. Do VDJ Vícov – Dolní je voda z Pohodlí vedena přes provzdušňovací věž do akumulace. Z vodojemu je voda distribuována do tří směrů:

čerpání vody do akumulace VDJ Vícov – Horní 90 m3, max. hl. 411,80, slouží pro zásobování horního tlakového pásma Vícova

zásobování dolního tlakového pásma Vícova pod tlakem VDJ Vícov – Dolní

přebytečné množství vody je vedeno přívodním řadem do Plumlova

Voda ve směru do města Plumlov je přiváděna přívodním řadem a přivádí vodu do vzdušníkové šachty na „letišti “. Z této šachty je voda vedena přívodním řadem do města Plumlova a dále přes rozvodnou síťdo VDJ Plumlov 150 m3, max.hl. 336,75 m n.m., který plní a přebytečné množství je odváděno do přepadu. Druhým zdrojem vody pro město Plumlov a část Soběsuk je prameniště Kněží Hora, vydatnost Q = 3,6 l/s, ze kterého je voda čerpána přívodním řadem do ATS Kašparák. Surová voda ve v ATS vedena přes provzdušńovací věž do akumulační jímky 2 x 6 m3, z této jímky je voda v případě potřeby čerpána výtlačným řadem LT DN 125 do spotřebiště města Plumlov a přes něj je plněn VDJ Plumlov 150 m3. Obec Soběsuky je částečně zásobena pitnou vodou z vodovodu Plumlov, přívodním řadem PVC DN 100, délky 800 m. Obce Žárovice a Hamry nemají vybudován veřejný vodovod. Z prameniště Pohodlí je vedena voda násoskovým řadem do VDJ Vícov – Dolní 2 x 70 m3. Na trase tohoto násoskového řadu je vybudována odbočka pro zásobení obce Holubice. Z násoskového řadu je odbočným řadem voda gravitačně přiváděna do VDJ Holubice 30 m3, max.hl.435,00 m n.m,  kde je hygienicky zabezpečena a pomocí automatické tlakové stanice dopravována do obce Holubice.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 3 sídelní celky:

- Plumlov, Vícov, Holubice

Stávající systém zásobování města pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. Podle priorit zdrojů je řešeno zásobování města Plumlova v pořadí:

využití prameniště Pohodlí

využití prameniště Kněží Hora

napojení na vodovod Pomoraví

Zásobení obcí Soběsuky, Žárovice a Hamry je řešeno ze zdroje SV Pomoraví s alternativní možností zásobení z prameniště Pohodlí, resp. Kněží Hora.

Napojení SV Plumlov na SV Pomoraví bude realizováno přes VDJ Ohrozim 2 x 100 m3, max.hl. 353,00 m n.m., který je v systému vodovodu Pomoraví a není doposud vybudován. Tento vodojem bude sloužit pro akumulaci vody obcí Ohrozim, Soběsuky, Žárovice a Hamry.

V řešeném období se uvažuje s napojením rozvodné sítě obce Holubice na vodovod Pomoraví – SV PV.

Skupinový vodovod Dobrochov

Zdrojem vody jsou studny SS1 a SS2 ležící na k.ú. Dobrochov. Vydatnost studní je 16 l/s-1. Z těchto studní je čerpána voda ČS s akumulací 50 m3 do dvou směrů – výtlačným řadem do vodojemu Otaslavice 2 x 150 m3 max.hl. 310,00 m n.m. a výtlačným řadem do vodojemu Předina 2 x 250 m3 max.hl. 310,00 m n.m. Z VDJ Předina je pak zásobovacím řadem zásobována rozvodná síť v obci Dobrochov. Z VDJ Otaslavice je zásobovacím řadem   zásobována rozvodná síť v obci Otaslavice. Z VDJ Předina jsou zásobovacím řadem   zásobovány rozvodné sítě v obcích Vřesovice a Výšovice.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 4 sídelní celky:

Dobrochov, Otaslavice, Vřesovice, Výšovice

Stávající systém zásobování SV Dobrochov pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Ve výhledu je však uvažováno s možností připojení SV Dobrochov na vodovod Brodek u Prostějova pro možnost posílení SV Dobrochov v případech poklesu vydatnosti ve zdrojích vody – studnách SS1 a SS2.

Skupinový vodovod Čunín – Křemenec

Hlavními zdroji pitné vody je jímací území Křemenec – vrt o vydatnosti 4–5 l/s. a jímací území Lipová. Jímací území Bukovanka není využíváno.

Tento skupinový vodovod je propojen s možností zásobování vodovodu ze dvou zdrojů – jímacího území Bukovanka a jímacího území Křemenec (Z jímacího území Bukovanka přímo do ÚV Jednov a z jímacího území Křemenec přes ČS Runářov do ÚV Jednov a z jímacího území Křemenec přímo do ÚV Křemenec). Dalším zdrojem ve SV jsou vrty na jímacím území Lipová. Z vodního zdroje Křemenec je voda dopravována přívodním řadem PVC DN 150, délky 322 m přes ÚV Křemenec (kapacita je 3,0 l/s) do podzemního VDJ Křemenec 2 x 100 m3, max. hl. 437,35 m n. m. V úpravně vody je prováděno odželezování a dezinfekce. Z VDJ Křemenec je přívodním řadem zásobována rozvodná síť v obci Křemenec, na kterou navazuje ve vodoměrné šachtě přívodní řad pro obec Čunín. Z vodního zdroje Křemenec je voda dopravována přívodním řadem do ČS s Runářov (ČS s akumulací 30 m3). Z ČS je voda přivedena přívodním řadem (výtlakem) do podzemního VDJ Runářov 1 x 150 m3, max. hl. 523,00 m n. m. Z VDJ Runářov je gravitací přiváděcím řadem přivedena voda do rozvodné sítě v obci Runářov. Hlavním zdrojem pitné vody pro obec Jednov je jímací území Bukovanka na k. ú. Jednov a dále jímací území Křemenec, na k. ú. Křemenec, které je využíváno zejména k posílení kapacity vody v období sucha. Voda je vždy upravována, a to v ÚV Jednov a v ÚV Křemenec. Voda do obce Jednov je přiváděna zásobovacím řadem z nadzemního VDJ Labutice 2 x 50 m3 do rozvodné sítě v obci Jednov. Z VDJ Labutice je rovněž zásobena gravitačně obec Labutice. Pro obce Seč, Hrochov a Lipová jsou zdrojem vody vrty na jímacím území Lipová. V době sucha a nedostatku vydatnosti vodního zdroje Lipová je možné posílení zásobování vodovodní sítě v obci ze skupinového vodovodu, a to přívodem vody VDJ Lipová 1 x 250 m3, max. hl. 611,00 m n. m. z přívodního řadu z obce Labutice (řad je zásoben z VDJ Labutice 2 x 50 m3, max. hl. 591,50 m n. m). Z jímacího území Lipová je přes čerpací stanici Lipová dopravována voda výtlačným řadem do VDJ Lipová 1 x 250 m3. Z tohoto VDJ je zásobována obec Hrochov a z obce Hrochov je výtlačným řadem přivedena voda do VDJ – P. K. Seč 1 x 50 m3, max. hl. 566,70 m n. m., kde dochází k přerušení tlaku vody a gravitací z tohoto vodojemu je zásobena obec Seč. Z jímacího území Lipová je přes čerpací stanici Lipová dopravována voda výtlačným řadem do VDJ Lipová 1 x 250 m3. Z tohoto VDJ je zásobována rozvodná síť v obci Lipová.

Z tohoto skupinového vodovodu je zásobeno těchto 8 sídelních celků:

Runářov, Křemenec, Čunín, Jednov, Labutice, Seč, Hrochov, Lipová

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou není vyhovující.

Vodní zdroje nejsou dostatečně kapacitní pro budoucí rozvoj.

Je navrženo propojení Skupinového vodovodu Čunín – Křemenec se Skupinovým vodovodem Konice.

Skupinový vodovod Drahanská vrchovina

SV je napájen vodu z VaS Boskovice (bývalý okr. Blansko) a nemá vlastní zdroje. Do VDJ Drahany 2 x 105 m3, max. hl. 656 m n.m. se voda dostává postupně z úpravny vody Boskovice – Bělá (patří VaS Boskovice) s vodojemem o objemu 400 m3 přes soustavu čerpací kaskády Svazku Drahanská vrchovina. Tato kaskáda obsahuje vodojemy s přečerpávacími stanicemi (VDJ Valchov 2 x 250 m3, VDJ Žďárová 2 x 250 m3 a VDJ Skály 2 x 250 m3), z nich jsou přes jednotlivé akumulace – VDJ Protivanov 2 x 50 m3, VDJ Niva 2 x 250 m3, VDJ Drahany 2 x 105 m3 a VDJ Rozstání 2 x 25 m3 gravitací zásobovány jednotlivé obce napojené na SV. Z VDJ Rozstání je vybudován zásobovací řad ukončen vodoměrnou šachtou s výtokovým stojanem pro budoucí napojení obce Baldovec. Skupinový vodovod je ve vlastnictví Svazku obcí Drahanská vrchovina, správcem a provozovatelem je společnost M.I.S. s.r.o. Protivanov.

Z tohoto skupinového vodovodu je zásobeno těchto 7 sídelních celků:

Rozstání, Repechy , Bousín, Otinoves, Drahany, Protivanov, Niva

V řešeném období se uvažuje s vybudováním nového vodovodu pro obce, který bude zásoben ze SV Drahanská vrchovina:

Skupinový vodovod Haná

Skupinový vodovod nemá vlastní zdroje vody, vodu přebírá z vodovodního přivaděče SV Kroměříž – Nezamyslice, který dopravuje vodu do VDJ Srbce 2 x 150 m3. Z VDJ Srbce jsou gravitací zásobeny přes rozdělovací šachtu obce Unčice a Pavlovice u Kojetína. Přivaděč navazuje na VDJ Srnov – 2 x 150 m3 a s VDJ Srbce – 2 x 150 m3 je propojen řadem „A“ mezi VDJ Srbce a VDJ Koválovice – 2 x 500 m3 je proveden vodovodní řad „B“ Vodovodní řad „C“ propojuje VDJ Koválovice s distribuční sítí Tištín a přivaděčem Tištín – Nezamyslice, dále pokračuje až po vodoměrnou šachtu Nezamyslice a před obcí Nezamyslice je ve vodoměrné šachtě umístěn vodoměr a regulační ventil ke snížení tlaku. Na hranici obce jsou vody z přívodního řadu předávány do rozvodných řadů – sítí v obcích Nezamyslice a Těšice. Z VDJ Koválovice je gravitací zásobena obec Mořice. Na rozvodnou vodovodní síť Nezamyslice navazuje přivaděč pro obec Dřevnovice. Z obce Tištín vede přivaděč do obce Nezamyslice, před obcí je ve vodoměrné šachtě umístěn regulační ventil.

Z tohoto skupinového vodovodu je zásobeno těchto 7 sídelních celků :

Těšice, Tištín, Pavlovice u Kojetína, Unčice, Mořice, Dřevnovice, Nezamyslice

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V řešeném období se uvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou zásobeny ze SV Haná:

Skupinový vodovod Ivaň

Zdrojem vody jsou vrty v jímacím území Ivaň o vydatnosti 10,0 l/s. Z tohoto jímacího území jsou vedeny dva výtlaky do VDJ Ivaň 2 x 100 m3.

Z VDJ je pak veden zásobovací řad směrem na Kralice na Hané a zásobovací řad pro obec Ivaň. Na zásobovací řad z VDJ Ivaň do Obce Kralice na Hané je ve vodoměrné šachtě napojen přívodní řad pro obec Hrubčice. Na rozvodnou síť v obci je ve vodoměrné šachtě napojen zásobovací řad pro obec Otonovice. Z VDJ Ivaň 2 x 100 m3 je zásobovacím řadem PVC přivedena voda do rozvodné sítě v obci Kralice na Hané. Tato rozvodná síť je propojena na SV Prostějov, propojovacím řadem. Z VDJ Ivaň je na začátku obce Čehovice umístěna vodoměrná šachta. Z vodoměrné šachty je vedena rozvodná síť v obci Čehovice.

Z tohoto skupinového vodovodu je zásobeno těchto 5 sídelních celků:

Hrubčice, Otonovice, Ivaň , Kralice na Hané, Čehovice

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou zásobeny ze SV Ivaň.

Skupinový vodovod Slatinky

Zdrojem vody je stávající vratná studna Slatinky s možností odběru vody 2,0 l / s-1, ze které je dodávána přes ČS do VDJ  150 m3   max.hl. 320,50 m n.m.  ve Slatinkách. Z VDJ Slatinky je voda dodávána skupinového vodovodu Slatinky na který je napojen přívodní do obce Kaple na který je napojena rozvodná síť v Kapli.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 2 sídelní celky:

Slatinky, Kaple

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou zásobeny ze SV Slatinky.

Skupinový vodovod Klopotovice

Zdrojem vody je prameniště Klopotovice – vrty o celkové vydatnosti 10 l/s-1. Z vrtů je pomocí ČS Klopotovice výtlačným řadem čerpána voda do VDJ Polkovice 2 x 1 500 m3, max. hl. 254,50 m n. m. Na tomto výtlačném řadu z ČS do VDJ je napojen ve vodoměrné šachtě zásobovací řad vedoucí do rozvodné sítě pro obec Klopotovice. Ve vodoměrné šachtě na rozvodné síti v obci Klopotovice je napojen přívod vody pro obec Biskupice. SV je typu gravitačního vodovodu a obce jsou zásobeny gravitačně z VDJ Polkovice.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 2 sídelní celky:

Klopotovice, Biskupice

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou zásobeny ze SV Klopotovice.

Skupinový vodovod Doloplazy

Zdrojem vody pro SV Doloplazy jsou vrty – jímací území v k.ú. Víceměřice, vydatnost vrtů je Q = 2,5 l/s. Z jímacího území je ČS čerpána voda výtlačným řadem do VDJ Víceměřice 1 x 450 m3, max. hl. 251,00 m n.m. Z tohoto VDJ Víceměřice je gravitačně zásobována rozvodná síť obce Víceměřice. Na rozvodnou síť Víceměřice je ve vodoměrné šachtě napojen přívodní řad PVC DN 150, délky 390 m vedoucí do rozvodné sítě obce Doloplazy, z obce Doloplazy je vedena rozvodná síť do obce Poličky.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 3 sídelní celky:

Poličky, Doloplazy, Víceměřice

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou zásobeny ze SV Doloplazy.

Skupinový vodovod Skalka

Hlavní zdrojem vodovodu jsou vrty – studny na jímacím území Skalka o celkové kapacitě 3,50 l/s. Z tohoto jímacího území je voda čerpána z ČS Skalka výtlačným řadem PVC DN 100, délky 1 407 m do VDJ Skalka 2 x 250 m3 Z VDJ Skalka je přívodním řadem PVC DN 150, délky 630 m (po hřbitov) napojena a zásobena rozvodná síť v obci  Skalka. Ze zásobovacího řadu obce Skalka je v armaturní a vodoměrné šachtě napojen přiváděcí řad PVC DN 150, délky 1 369 m do rozvodné sítě pro obec Pivín.

Ze zásobovacího řadu obce Skalka je v armaturní a vodoměrné šachtě napojen přiváděcí řad PVC DN 150, délky 1 789 m do rozvodné sítě pro obec Čelčice. SV vodovod je typu gravitačního vodovodu, obce jsou zásobeny gravitačně z VDJ Skalka.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 3 sídelní celky:

Čelčice, Pivín, Skalka

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce, které budou zásobeny ze SV Skalka.

Skupinový vodovod Kladky

SV Kladky je v majetku i provozu ZOD Ludmírov, s.r.o.

Hlavním zdrojem vody jsou dva jímací zářezy a jedna studna na k.ú. Milkov. Jímací zářezy mají vydatnost 1,16 l/s-1 a studna – vrt V4 má vydatnost 0,14 l/s-1. Z těchto zdrojů je voda dopravována do sběrné studny (V4 – v současnosti hlavní zdroj vody) a odtud je čerpána ČS Milkov do VDJ Kladky 2 x 100 m3. Z VDJ Kladky je gravitací zásobním řadem PVC DN 100, celkové délky 8 900 m přiváděna voda do rozvodné sítě v obci Kladky. Od roku 2003 je napojen na stávající vodovodní řad Kladky zásobovací řad pro obec Dětkovice. Z VDJ Kladky je voda čerpána do ČS Milkov a následně do VDJ Kadeřín 50 m3 a z VDJ Kadeřín je gravitací zásobním řadem PVC DN 100, celkové délky 2 000 m přiváděna voda do rozvodné sítě v obci Milkov.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 3 sídelní celky:

Kladky, Dětkovice, Milkov

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

Obec Ludmírov, pod kterou administrativně spadají zásobované obce Dětkovice a Milkov a provozovatel vodovodu uvažují s posílením vodního zdroje pro obec Kladky a uvažuje se s využitím vrtu na p.č. 666/1, k.ú. Kladky o vydatnosti 1,3 l/s-1.

Ve výhledu se předpokládá napojení na tento skupinový vodovod také místní části Ludmírova – Ospělova.

Skupinový vodovod Dzbel

Hlavním zdrojem vody jsou – vrty v lokalitě u ZD a lokalitě Borová. Celková vydatnost vrtů je 3,0 l/s-1.  Odběr z vrtů je prováděn ponornými čerpadly a z jímacího území je voda výtlačným potrubím PVC DN 80, délky 231 m dopravována do VDJ Dzbel 1 x 100 m3. Z VDJ je voda gravitačně přiváděcím řadem PVC DN 150, délky 814 m dopravována do spotřebiště – rozvodné sítě obcí Dzbel a na ni navazující rozvodnou síť pro obec Jesenec.

SV vodovod je v majetku, správě i provozu společnosti VaK Prostějov, a.s.

Z tohoto skupinového vodovodu jsou zásobeny tyto 2 sídelní celky :

Dzbel, Jesenec

Stávající systém zásobování SV pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna.

V řešeném období se neuvažuje s vybudováním nových vodovodů pro obce , které budou zásobeny ze SV Dzbel.

- Na území okresu Šumperk jsou v provozu tyto skupinové vodovody:

- SV Šumperk

- SV Zábřeh

- SV Postřelmov

- SV Mohelnice

- SV Dubicko

Skupinový vodovod Šumperk

Hlavními zdroji vody skupinového vodovodu Šumperk jsou

- prameniště „Luže“ s 13 vrtanými studnami o celkové kapacitě 45,1 l/s dodává podzemní vodu do vodojemů DTP  „U vodárny“ a zásobuje tak město Šumperk , Nový Malín – Králec, Dolní Studénky, Vikýřovice a Hrabišín

- „Skupinový vodovod Kouty - Šumperk“ s úpravnou vody v Koutech n. D. o celkové kapacitě 105 l/s, do vodojemů „Na vyhlídce“ a „Skalka“ je dodáváno cca 70 l/s, možné je přepouštění vody i do vodojemu DTP „U vodárny“. Větev skupinového vodovodu Šumperk Kouty – Šumperk zásobuje obce Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Sobotín, Rapotín, Vikýřovice a Šumperk.

- prameniště „Rapotín“ s úpravnou vody o kapacitě 30 l/s doplňuje kapacitu SV Kouty - Šumperk.

- Další lokalitou, která byla vybrána pro zásobování okresního města, jsou Olšany. Z vrtané studny HV 211 a HV 212 je možné odebírat až 81 l/s velmi kvalitní vody. V současné době je z tohoto zdroje voda dodávána i do skupinového vodovodu Zábřeh. Západní větev skupinového vodovodu Šumperk zásobuje ze zdroje Olšany obec Olšany ,Bludov ,Vyšehoří , Postřelmůvek, Chromeč a skupinová vodovod Zábřeh.

- Poslední zdroj vody, který může dodávat vodu do SV Šumperk, je z jímací studny o celkové kapacitě 6,5 l/s. vývěr vody v Bohdíkově. Z provozních a ekonomických důvodů je využíván pro zásobování skupinového vodovodu pouze okrajově.

Skupinový vodovod Zábřeh

V současné době je skupinový vodovod Zábřeh zásoben ze dvou hlavních zdrojů jímacího území „Lesnice“, kde jsou v provozu 4 vrty s celkovou vydatností 60 l/s. Voda z vrtů je upravována pouze čiřením a následným chlorováním. Druhým zdrojem je „Olšanský přivaděč“, přivádějící z Olšan průměrně 30–35 l/s, maximální množství je zhruba 45 l/s. Dalším zdrojem vody, v současnosti nevyužívaným, je „Postřelmovský přivaděč. Všechny čtyři zdroje podzemní vody mají mnohem kvalitnější vodu než povrchová nádrž Nemilka, která se v současné době pro zásobování pitnou vodou nevyužívá a ani ve výhledu se s vodní nádrží Nemilka neuvažuje pro zásobování pitnou vodou.

Ze skupinového vodovodu jsou zásobeny obce: Město Zábřeh, Leština, Vitošov, Jestřebíčko, Jestřebí, Pobučí, Krchleby, Javoří, Maletín, Rájec, Rovensko, Svébohov, Jedlí, Chromeč, Vyšehoří a Postřelmůvek. Skupinový vodovod Zábřeh je spojen se skupinovým vodovodem Šumperk a navazuje na skupinový vodovod Postřelmov.

Skupinový vodovod Postřelmov

Zdrojem skupinového vodovodu Postřelmov je jímací území Postřelmov (35 l/s). Z jímacího území Postřelmov je voda čerpána do řídícího vodojemu Kolšov. Z vodojemu Kolšov je zásoben Postřelmov, Kolšov, Dlouhomilov, Lesnice, Brníčko a výhledově Strupšín. Z vodovodu Postřelmov je možné dotovat SV Zábřeh.

Skupinový vodovod Mohelnice

Jako zdroj vody slouží jímací území Moravičany. Zde je voda jímána ve čtyřech studnách o celkové kapacitě 100 l/s a násoskovými řady je dopravována do sběrné studny s čerpací stanicí, odkud je voda čerpána do odkyselovací stanice v Moravičanech. Z vody je tu odstraňován volný CO2 na aerátorech INKA a je chlorována plynným chlorem. Upravená voda je pak čerpána čtyřmi směry.

Do nadzemního vodojemu Mohelnice – Podolí 22.100 m3 (328,50/323,50 m n. m.), odkud je přiváděna do rozvodné sítě Mohelnice a odkud jsou zásobeny obce Líbivá, Květín, Křemačov, Řepová a Mírov.

Do vodojemu Moravičany 2 x 200 m3 odkud je zásobena obec Moravičany a obce Doubravice a Mitrovice.

Do vodojemu Loštice 2 x 650 m3 odkud jsou zásobovány Loštice.

Skupinový vodovod Dubicko – Vodovod Pomoraví

Zdrojem vody skupinového vodovodu Dubicko je jímací území Bohuslavice vrty HV 701 a HV 702 o celkové vydatnosti 55 l/s. Současný odběr je cca 6,0 l/s. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu DTP 2100 m3 (311,60/307,70 m n.m.). Ve vodojemu je situována úprava vody, ve které dojde k desinfekci. Kapacita úpravny je 30 l/s. Ve vodojemu DTP je umístěna čerpací stanice, která čerpá vodu do vodojemu HTP 2150 m3 (336,00/332,70 m n.m.). Vodojem DTP je řídícím vodojemem celé skupiny Vodovodu Pomoraví (obce Bohuslavice, Lukavice, Zvole, Police, Úsov, Třeština a Stavenice) a dolního tlakového pásma rozvodné sítě Dubicka. Z vodojemu HTP je zásobeno horní tlakové pásmo Dubicka a obec Hrabová.

Stávající systém je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S výstavbou, či rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném období neuvažuje. Výhledově je navržena úprava vody ve vodojemu DTP. Úprava bude spočívat v aerací, tj. odvětráním přebytečného agresivního CO2 a nasycením vody vzdušným kyslíkem. Úpravna by umožnila využití stávajících jímacích území Zvole (30 l/s) Lukavice (25 l/s) Leština (25 l/s). Potřeba takového množství pitné vody v regionu se v nejbližší době nepředpokládá.

Výhledově je uvažováno o přivedení vody z Moravičan do vodojemu Chudobín u Litovle a následně do Olomouce a tím výrazně posílit zdroje skupinového vodovodu Olomouc, skupinového vodovodu Litovel a Vodovodu Pomoraví na Olomoucku. V případě přivedení vody z Moravičan do Olomouce bude možné dále posílit systém o výše popsané zdroje z okolí Dubicka. První etapou by bylo propojení skupinového vodovodu Olomouc s vodojemem Stráž na Prostějovsku. Druhá etapa bude reálná až po naplnění poměrně optimistických prognóz spotřeb vody ve skupinovém vodovodu Olomouc a tím vyčerpání kapacity stávajících zdrojů na Olomoucku nebo následkem zvýšené spotřeby dojde ke snížení zabezpečenosti dodávky vody ze zdrojů do vodovodu pod únosnou mez. Pak vyvstane potřeba nového vydatného zdroje vody, a to bude zmíněný přivaděč z Moravičan. Celá stavba je však velice náročná a její potřeba se v nejbližší době nepředpokládá.

- Na území bývalého okresu Jeseník dnes území spadající pod pověřené město Jeseník je provozován SV Jeseník

SV Jeseník

Skupinový vodovod Jeseník

Největší rozšíření SV Jeseník nastalo po připojení celé kaskády obcí v údolí řeky Bělé. Jsou to obce osada Adolfovice, Písečná, Hradec, Nová Ves, Široký Brod a Mikulovice.

Hlavní zdroje pitné vody pro město Jeseník a SV Jeseník jsou:

Prameniště Křížový Vrch – jímací území se nachází východně od města Jeseník. Je zde vybudováno 24 klasických zářezů délky 10-15 m a 10 jímacích štol délky 30 m. Jímaná voda je svedena do 14 sběrných a přerušovacích jímek, odkud je voda svedena gravitačně do vodojemu Rudné Doly 2x150 m3, vodojemu 1x30m3, vodojemu Křížový Vrch 2x 200 (492,30 – 488,8) m3 a 1x 400 m3 (492,30 – 488,30). Vydatnost zdroje je Q = 20 l/s.

Úpravna vody Adolfovice – zdrojem surové vody pro ÚV Adolfovice jsou vody ze Šumného potoka a Borového potoka. Vody ze Šumného potoka se jímají pomocí jímacího objektu, který je ve vzdálenosti asi 80 m od úpravny. Jímací objekt je tvořen stupněm, v jehož horní hraně je sběrný žlab opatřený česlemi a za jímacím objektem je umístěn lapák písku. Vody z Borového potoka se jímají podobným způsobem, ale vodu je nutno dopravit do ÚV přiváděcím řadem DN 500 délky 3600 m. ÚV Adolfovice je dimenzována na Q = 55 l/s.

Voda z ÚV Adolfovice je dopravována gravitačně přívodním řadem DN200 a DN250 jednak do sítě města Jeseník, jednak do vodojemu Čapka 1000 m3 (503-498,3) a do vodojemu Křížový Vrch 2x 200 m3 (492,30 – 488,8) a 1x 400 m3 (492,30 – 488,30). Ve vodojemu Křížový Vrch je voda z ÚV Adolfovice smíchána s podzemní vodou z prameniště Křížový Vrch.

Řídící vodojemy Křížový Vrch slouží pro spotřebiště v Jeseníku a dále je voda z těchto vodojemů dopravována gravitačně přiváděcím řadem do vodojemů v České Vsi, Písečné, Hradci – Nové Vsi a Mikulovic, kde jsou k jednotlivým vodojemům odbočky. Vodojemy Křížový vrch jsou řídící vodojemy SV Jeseník větve Písečná, Hradec, Nová Ves, Široký Brod a Mikulovice.

Celková délka v SV Jeseník je cca 132,9 km.

# A – 2.3	Odvedení a čištění odpadních vod

Z celkového počtu 634 720 obyvatel Olomouckého kraje je na veřejnou kanalizaci napojeno 89,99 % obyvatel a na ČOV 83,7 % obyvatel.

V 283 obcích (původně 172) jsou odpadní vody likvidovány na čistírnách odpadních vod, na něž je napojeno celkem 531 163 obyvatel.

Čistírny odpadních vod

Na území kraje se nachází podle majetko-provozní evidence 2015

- 	78 ČOV s počtem EO 500 - 2 000,

- 48 ČOV s počtem EO 2 000 – 10 000,

- 11 ČOV s počtem EO 10 000 – 100 000 (Hranice, Česká Ves, Lipník nad Bečvou, Libina, Litovel, Šternberk, Šumperk, Hanušovice, Olšany, Uničov a Zábřeh)

- 3 ČOV s počtem EO nad 100 000 (Olomouc, Prostějov, Přerov)

Přehled ČOV - nad 2 000 EO

| Obec | ČOV 2000 - 10 000 EO | ČOV nad 10 000 EO |
| --- | --- | --- |
| s rozšířenou působností |  |  |
| Hranice | Hustopeče nad Bečvou Opatovice | Hranice |
| Jeseník | Javorník Mikulovice Vidnava Zlaté Hory | Česká Ves |
| Konice | Konice |  |
| Lipník nad Bečvou | Osek nad Bečvou | Lipník nad Bečvou |
| Litovel | Náklo | Litovel |
| Mohelnice | Loštice Mohelnice |  |
| Olomouc | Bělkovice – Lašťany Bohuňovice Bystrovany Dolany Drahanovice Dub nad Moravou Grygov Hlubočky – Mariánské Údolí Horka n /Mor Křelov Loučany – Náměšť Lutín Přáslavice Velká Bystřice Velký Týnec Štěpánov Těšetice | Olomouc |
| Prostějov | Brodek u Prostějova Kostelec na Hané Němčice nad Hanou Nezamyslice Olšany u Prostějova Plumlov Přemyslovice Výšovice | Prostějov |
| Přerov | Brodek u Přerova Dřevohostice Kojetín Tovačov Troubky | Přerov |
| Šternberk | Moravský Beroun | Šternberk |
| Šumperk | Bludov Nový Malín Sobotín Staré Město Velké Losiny | Šumperk Hanušovice Libina Olšany |
| Uničov | Dlouhá Loučka Šumvald | Uničov |
| Zábřeh | Leština Štíty Postřelmov | Zábřeh |

Stav odkanalizování a čištění odpadních vod na území Olomouckého kraje lze hodnotit jako uspokojivý, protože všechna města nad 2 000 EO mají dnes mechanicko – biologické čištění odpadních vod přičemž většina byla již rekonstruována na technologii čištění s vysokou účinností odstranění dusíku a fosforu.

Aglomerace nad 100 000 EO, včetně stávajícího a výhledového napojení obcí

| ČOV | Napojení obcí a míst. částí na ČOV |  |
| --- | --- | --- |
| nad 100 000 EO | stávající | výhledové |
| Prostějov 108 000 EO | Bedihošť Čechovice Čelechovice na Hané Domamyslice Držovice Kralice na Hané Krasice Mostkovice Prostějov Smržice Vrahovice |  |
| Olomouc 259 500 EO | Bělidla Černovír Droždín Hejčín Chomoutov Holice Hodolany Chválkovice Klášterní Hradisko Nedvězí Nemilany Neředín Nové Sady Nový svět Nová Ulice Pavlovičky Řepčín Samotišky Svatý Kopeček Slavonín Týneček Topolany |  |
| Přerov 145 000 EO | Císařov Dluhonice Henčlov Horní Moštěnice Lověšice Lýsky Kozlovice Popovice Prosenice Předmostí Přerov Újezdec Vinary Rokytnice |  |

Aglomerace 10 - 100 000 EO, včetně stávajícího a výhledového napojení obcí

| ČOV | Napojení obcí a míst. částí na ČOV |  |
| --- | --- | --- |
| 10 000 - 100 000 EO | stávající | výhledové |
| Hranice 30 000 EO | Drahotuše Velká Teplice nad Bečvou | Klokočí |
| Česká Ves 41 667 EO | Česká Ves Jeseník Dětřichov Lipová-lázně Horní Lipová Lázně Jeseník Písečná Bělá Bukovice Adolfovice Domašov |  |
| Lipník nad Bečvou 13 733 EO | Lipník nad Bečvou Trnávka Dolní Újezd | Skoky Staměřice |
| Litovel 40 083 EO | Březové Litovel Nasobůrky Rozvadovice Tři Dvory Unčovice Víska | Haňovice Kluzov Myslechovice Nová Ves Savín |
| Libina 18 270 EO | Horní Libina Dolní Libina Mostkov Oskava |  |
| Mohelnice 9 800 EO | Mohelnice Podolí | Křemačov Libivá Květín Újezd |
| Kojetín 5 833 EO | Kojetín Popůvky Uhřičice | Lobodice Oplocany Polkovice |
| Šternberk 18 000 EO | Šternberk Hlásnice Krakořice Babice Lužice | Chabičov |
| Šumperk 50 000 EO | Šumperk Dolní Studénky Vikýřovice Rapotín Sobotín Petrov nad Desnou Terezín |  |
| Hanušovice 22 000 EO | Hanušovice |  |
| Olšany 28 333 EO | Olšany Klášterec | Bušín |
| Uničov 20 000 EO | Uničov Brníčko | Benkov Dětřichov Dolní Sukolom Horní Sukolom Nová Dědina Renoty Střelice |
| Zábřeh 57 000 EO | Lupěné Nemile Rovensko Zábřeh | Rájec Jestřebí |

Ve výhledové období se předpokládá výstavba nebo dostavba 1140 km kanalizací ve 164 obcích. Z tohoto čísla bude zcela nová kanalizace ve 43 obcích nebo jejich částech.

Počet výhledově napojených obyvatel udává následující tabulka.

| Období do | Počet nově napojených obyvatel (EO) |
| --- | --- |
| 2020 | 8 362 |
| 2025 | 17 436 |
| 2030 | 35 732 |

V Hranicích na Moravě 08/2004                                Ing. Jana Sýkorová

Ing. Roman Pilař

Ing. Josef Švábek

V Olomouci 06/2017					    Ing. Robin Hála

Ing. Tomáš Oháňka

Ing. Michal Valeš